## Tablero
Monitoreo de Energía
Data Log de medidores de planta · horas en hora de Colombia (los medidores en UTC se corrigen −5 h)
DÍA |  | HORA DE CORTE 24 h |  | MEDIDOR PARA LA GRÁFICA DE 15 MIN
2026-10-09 |  | 11:00 |  | Estación celda 1 |  |  | 192.168.50.11
CONSUMO DEL PERIODO (kWh) |  | DEMANDA MEDIA TOTAL (kW) |  |  | CONSUMO 24 h AL CORTE (kWh) |  |  | FACTOR DE POTENCIA |  |  | MEDIDORES CON AVISO
1326.727 |  | 279.3109 |  |  | 4514.008 |  |  | 0.91048 |  |  | 3 de 10
Línea | IP | Estado | Desde | Hasta | Lecturas | kWh | kVARh | kVAh | kW medio | FP | kVARh / kWh | kW máx 15 min | Hora kW máx | kWh 24 h al corte | kW medio vs día anterior | Última lectura kWh | válidas | en cero | con kVAh | kW medio día ant. | suma periodo | suma 24 h
L50 | 192.168.50.3 | Normal | 9:00 | 13:45 | 20 | 2.965 | 0 | 3.082 | 0.62421 | 0.96204 | 0% | 0.628 | 10:45 | 31.341 | -6.878% | 8766.844 | 20 | 0 | 20 | 0.67032 | 0 | 0
L21 | 192.168.50.4 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 2.958 | 0 | 3.003 | 0.62274 | 0.98501 | 0% | 0.68 | 14:00 | 40.641 | -42.06% | 9961.256 | 20 | 0 | 20 | 1.0747 | 0 | 0
L14 | 192.168.50.5 | Reactiva > 50 % | 9:15 | 14:00 | 20 | 17.416 | 9.014 | 19.679 | 3.6665 | 0.885 | 51.76% | 4.244 | 11:30 | 58.982 | -1.599% | 10579.974 | 20 | 0 | 20 | 3.7261 | 0 | 0
L20 | 192.168.50.6 | Reactiva > 50 % | 9:00 | 13:45 | 20 | 16.199 | 12.25 | 20.383 | 3.4103 | 0.79473 | 75.62% | 4.084 | 11:45 | 57.596 | -0.2709% | 13652.201 | 20 | 0 | 20 | 3.4196 | 0 | 0
L16 | 192.168.50.7 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 0.745 | 0 | 2.017 | 0.15684 | 0.36936 | 0% | 0.16 | 9:30 | 3.768 | 0.5398% | 6628.975 | 20 | 0 | 20 | 0.156 | 0 | 0
L22 | 192.168.1.168 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 27.758 | 8.007 | 29.144 | 5.8438 | 0.95244 | 28.85% | 6.776 | 14:00 | 104.231 | -6.02% | 23462.465 | 20 | 0 | 20 | 6.2181 | 0 | 0
Estación planta | 192.168.50.8 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 127.946 | 6.65 | 128.148 | 26.936 | 0.99842 | 5.198% | 29.876 | 10:15 | 476.008 | -13.74% | 107913.102 | 20 | 0 | 20 | 31.2255 | 1 | 1
Estación celda 3 | 192.168.50.9 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 341.219 | 137.774 | 368.25 | 71.8356 | 0.9266 | 40.38% | 86.752 | 13:45 | 1117.938 | 2.085% | 267912.5 | 20 | 0 | 20 | 70.3684 | 1 | 1
Estación celda 2 | 192.168.50.10 | Normal | 9:15 | 14:00 | 20 | 427.343 | 184.922 | 465.718 | 89.9669 | 0.9176 | 43.27% | 100.252 | 13:45 | 1557.125 | 1.839% | 436443.531 | 20 | 0 | 20 | 88.3421 | 1 | 1
Estación celda 1 | 192.168.50.11 | Reactiva > 50 % | 9:15 | 14:00 | 20 | 430.219 | 229.547 | 495.062 | 90.5724 | 0.86902 | 53.36% | 130.248 | 9:45 | 1362.937 | 12.83% | 331773.063 | 20 | 0 | 20 | 80.2764 | 1 | 1
Celdas amarillas: día y medidor se eligen de la lista; la hora de corte se escribe (ej. 11:00).
kWh 24 h al corte = lectura del día a la hora de corte − lectura del día anterior a la misma hora. Requiere ambas lecturas.
kVARh / kWh > 50 %: la línea consume mucha reactiva. EMCALI cobra según la frontera (hoja EMCALI), donde el banco de condensadores compensa.
kW medio vs día anterior compara la demanda media del periodo registrado de cada día. Las lecturas en cero se excluyen.
Totales: las líneas L14–L50 están dentro de Estación planta (hoja Medidores, columna Dentro de) y no se suman dos veces.

## Datos
Fecha | IP | Hora | kWh | kVARh | kVAh | Minuto | kW intervalo | Línea | Hora en el medidor
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 6:15 | 23213.115 | 5870.396 | 24149.643 | 375 |  | L22 | 2026-10-07 11:15
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 6:30 | 23213.744 | 5870.521 | 24150.285 | 390 | 2.516 | L22 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 6:45 | 23214.371 | 5870.632 | 24150.926 | 405 | 2.508 | L22 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 7:00 | 23215.045 | 5870.742 | 24151.609 | 420 | 2.696 | L22 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 7:15 | 23216.727 | 5871.275 | 24153.393 | 435 | 6.728 | L22 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 7:30 | 23218.24 | 5871.698 | 24154.981 | 450 | 6.052 | L22 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 7:45 | 23219.891 | 5872.194 | 24156.713 | 465 | 6.604 | L22 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 8:00 | 23221.516 | 5872.683 | 24158.422 | 480 | 6.5 | L22 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 8:15 | 23223.152 | 5873.226 | 24160.164 | 495 | 6.544 | L22 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 8:30 | 23224.775 | 5873.71 | 24161.877 | 510 | 6.492 | L22 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 8:45 | 23226.219 | 5874.117 | 24163.389 | 525 | 5.776 | L22 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 9:00 | 23227.84 | 5874.638 | 24165.106 | 540 | 6.484 | L22 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 9:15 | 23229.453 | 5875.126 | 24166.809 | 555 | 6.452 | L22 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 9:30 | 23231.076 | 5875.638 | 24168.521 | 570 | 6.492 | L22 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 9:45 | 23232.705 | 5876.125 | 24170.236 | 585 | 6.516 | L22 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 10:00 | 23234.332 | 5876.677 | 24171.973 | 600 | 6.508 | L22 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 10:15 | 23235.955 | 5877.181 | 24173.682 | 615 | 6.492 | L22 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 10:30 | 23237.582 | 5877.691 | 24175.404 | 630 | 6.508 | L22 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 10:45 | 23238.707 | 5877.976 | 24176.576 | 645 | 4.5 | L22 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.1.168 | 11:00 | 23239.469 | 5878.095 | 24177.35 | 660 | 3.048 | L22 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 6:30 | 8718.495 | 5315.24 | 11570.61 | 390 |  | L50 | 2026-10-07 06:30
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 6:45 | 8718.629 | 5315.24 | 11570.75 | 405 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 06:45
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 7:00 | 8718.763 | 5315.24 | 11570.89 | 420 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 07:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 7:15 | 8718.897 | 5315.24 | 11571.03 | 435 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 07:15
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 7:30 | 8719.03 | 5315.24 | 11571.17 | 450 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 07:30
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 7:45 | 8719.164 | 5315.24 | 11571.31 | 465 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 07:45
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 8:00 | 8719.297 | 5315.24 | 11571.45 | 480 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 08:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 8:15 | 8719.431 | 5315.24 | 11571.589 | 495 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 08:15
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 8:30 | 8719.564 | 5315.24 | 11571.728 | 510 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 08:30
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 8:45 | 8719.698 | 5315.24 | 11571.869 | 525 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 08:45
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 9:00 | 8719.832 | 5315.24 | 11572.008 | 540 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 09:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 9:15 | 8719.965 | 5315.24 | 11572.148 | 555 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 09:15
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 9:30 | 8720.098 | 5315.24 | 11572.288 | 570 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 09:30
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 9:45 | 8720.232 | 5315.24 | 11572.427 | 585 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 09:45
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 10:00 | 8720.367 | 5315.243 | 11572.569 | 600 | 0.54 | L50 | 2026-10-07 10:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 10:15 | 8720.513 | 5315.276 | 11572.734 | 615 | 0.584 | L50 | 2026-10-07 10:15
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 10:30 | 8720.647 | 5315.276 | 11572.874 | 630 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 10:30
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 10:45 | 8720.78 | 5315.276 | 11573.013 | 645 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 10:45
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 11:00 | 8720.914 | 5315.276 | 11573.153 | 660 | 0.536 | L50 | 2026-10-07 11:00
2026-10-07 | 192.168.50.3 | 11:15 | 8721.047 | 5315.276 | 11573.292 | 675 | 0.532 | L50 | 2026-10-07 11:15
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 6:30 | 9875.243 | 3623.815 | 10948.83 | 390 |  | L21 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 6:45 | 9875.399 | 3623.815 | 10948.988 | 405 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 7:00 | 9875.555 | 3623.815 | 10949.147 | 420 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 7:15 | 9875.711 | 3623.815 | 10949.305 | 435 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 7:30 | 9875.866 | 3623.815 | 10949.462 | 450 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 7:45 | 9876.021 | 3623.815 | 10949.62 | 465 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 8:00 | 9876.176 | 3623.815 | 10949.777 | 480 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 8:15 | 9876.331 | 3623.815 | 10949.935 | 495 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 8:30 | 9876.486 | 3623.815 | 10950.092 | 510 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 8:45 | 9876.641 | 3623.815 | 10950.25 | 525 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 9:00 | 9876.796 | 3623.815 | 10950.407 | 540 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 9:15 | 9876.952 | 3623.815 | 10950.565 | 555 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 9:30 | 9877.108 | 3623.815 | 10950.724 | 570 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 9:45 | 9877.263 | 3623.815 | 10950.882 | 585 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 10:00 | 9877.417 | 3623.815 | 10951.038 | 600 | 0.616 | L21 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 10:15 | 9877.572 | 3623.815 | 10951.195 | 615 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 10:30 | 9877.726 | 3623.815 | 10951.352 | 630 | 0.616 | L21 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 10:45 | 9877.881 | 3623.815 | 10951.509 | 645 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 11:00 | 9878.036 | 3623.815 | 10951.666 | 660 | 0.62 | L21 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.4 | 11:15 | 9878.192 | 3623.815 | 10951.825 | 675 | 0.624 | L21 | 2026-10-07 16:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 6:15 | 10454.288 | 4885.767 | 11719.125 | 375 |  | L14 | 2026-10-07 06:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 6:30 | 10454.704 | 4885.915 | 11719.573 | 390 | 1.664 | L14 | 2026-10-07 06:30
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 6:45 | 10455.12 | 4886.056 | 11720.02 | 405 | 1.664 | L14 | 2026-10-07 06:45
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 7:00 | 10455.566 | 4886.249 | 11720.514 | 420 | 1.784 | L14 | 2026-10-07 07:00
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 7:15 | 10456.553 | 4886.762 | 11721.629 | 435 | 3.948 | L14 | 2026-10-07 07:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 7:30 | 10457.413 | 4887.248 | 11722.619 | 450 | 3.44 | L14 | 2026-10-07 07:30
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 7:45 | 10458.349 | 4887.75 | 11723.684 | 465 | 3.744 | L14 | 2026-10-07 07:45
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 8:00 | 10459.325 | 4888.286 | 11724.798 | 480 | 3.904 | L14 | 2026-10-07 08:00
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 8:15 | 10460.272 | 4888.797 | 11725.875 | 495 | 3.788 | L14 | 2026-10-07 08:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 8:30 | 10461.246 | 4889.328 | 11726.986 | 510 | 3.896 | L14 | 2026-10-07 08:30
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 8:45 | 10462.072 | 4889.793 | 11727.935 | 525 | 3.304 | L14 | 2026-10-07 08:45
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 9:00 | 10462.995 | 4890.293 | 11728.988 | 540 | 3.692 | L14 | 2026-10-07 09:00
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 9:15 | 10463.809 | 4890.762 | 11729.931 | 555 | 3.256 | L14 | 2026-10-07 09:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 9:30 | 10464.531 | 4891.191 | 11730.773 | 570 | 2.888 | L14 | 2026-10-07 09:30
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 9:45 | 10465.328 | 4891.657 | 11731.699 | 585 | 3.188 | L14 | 2026-10-07 09:45
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 10:00 | 10466.288 | 4892.169 | 11732.788 | 600 | 3.84 | L14 | 2026-10-07 10:00
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 10:15 | 10467.175 | 4892.66 | 11733.804 | 615 | 3.548 | L14 | 2026-10-07 10:15
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 10:30 | 10468.064 | 4893.147 | 11734.819 | 630 | 3.556 | L14 | 2026-10-07 10:30
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 10:45 | 10468.81 | 4893.495 | 11735.652 | 645 | 2.984 | L14 | 2026-10-07 10:45
2026-10-07 | 192.168.50.5 | 11:00 | 10469.273 | 4893.623 | 11736.136 | 660 | 1.852 | L14 | 2026-10-07 11:00
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 7:15 | 13520.754 | 10907.94 | 17620.676 | 435 |  | L20 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 7:30 | 13521.147 | 10908.319 | 17621.225 | 450 | 1.572 | L20 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 7:45 | 13521.497 | 10908.548 | 17621.652 | 465 | 1.4 | L20 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 8:00 | 13521.921 | 10908.843 | 17622.176 | 480 | 1.696 | L20 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 8:15 | 13522.454 | 10909.31 | 17622.889 | 495 | 2.132 | L20 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 8:30 | 13522.935 | 10909.783 | 17623.565 | 510 | 1.924 | L20 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 8:45 | 13523.397 | 10910.186 | 17624.184 | 525 | 1.848 | L20 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 9:00 | 13523.849 | 10910.522 | 17624.752 | 540 | 1.808 | L20 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 9:15 | 13524.398 | 10910.886 | 17625.412 | 555 | 2.196 | L20 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 9:30 | 13524.923 | 10911.224 | 17626.039 | 570 | 2.1 | L20 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 9:45 | 13525.543 | 10911.652 | 17626.797 | 585 | 2.48 | L20 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 10:00 | 13526.436 | 10912.324 | 17627.916 | 600 | 3.572 | L20 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 10:15 | 13526.971 | 10912.777 | 17628.619 | 615 | 2.14 | L20 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 10:30 | 13527.443 | 10913.228 | 17629.275 | 630 | 1.888 | L20 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 10:45 | 13527.81 | 10913.622 | 17629.816 | 645 | 1.468 | L20 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.6 | 11:00 | 13528.364 | 10914.108 | 17630.559 | 660 | 2.216 | L20 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 6:15 | 6593.832 | 1750.864 | 8186.162 | 375 |  | L16 | 2026-10-07 11:15
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 6:30 | 6593.861 | 1750.864 | 8186.26 | 390 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 6:45 | 6593.891 | 1750.864 | 8186.359 | 405 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 7:00 | 6593.92 | 1750.864 | 8186.458 | 420 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 7:15 | 6593.95 | 1750.864 | 8186.557 | 435 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 7:30 | 6593.979 | 1750.864 | 8186.655 | 450 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 7:45 | 6594.008 | 1750.864 | 8186.754 | 465 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 8:00 | 6594.038 | 1750.864 | 8186.853 | 480 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 8:15 | 6594.067 | 1750.864 | 8186.951 | 495 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 8:30 | 6594.097 | 1750.864 | 8187.05 | 510 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 8:45 | 6594.126 | 1750.864 | 8187.149 | 525 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 9:00 | 6594.156 | 1750.864 | 8187.248 | 540 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 9:15 | 6594.186 | 1750.864 | 8187.346 | 555 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 9:30 | 6594.215 | 1750.864 | 8187.445 | 570 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 9:45 | 6594.245 | 1750.864 | 8187.543 | 585 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 10:00 | 6594.274 | 1750.864 | 8187.642 | 600 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 10:15 | 6594.304 | 1750.864 | 8187.74 | 615 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 10:30 | 6594.334 | 1750.864 | 8187.837 | 630 | 0.12 | L16 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 10:45 | 6594.363 | 1750.864 | 8187.935 | 645 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.7 | 11:00 | 6594.392 | 1750.864 | 8188.033 | 660 | 0.116 | L16 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.8 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 465 |  | Estación planta | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.8 | 8:00 | 106805.727 | 22789.602 | 109763.266 | 480 |  | Estación planta | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.8 | 8:15 | 106812.055 | 22789.846 | 109769.602 | 495 | 25.312 | Estación planta | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.8 | 8:30 | 106818.852 | 22790.152 | 109776.398 | 510 | 27.188 | Estación planta | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 6:30 | 265368.781 | 109231.531 |  | 390 |  | Estación celda 3 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 6:45 | 265380.438 | 109235.914 |  | 405 | 46.628 | Estación celda 3 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 7:00 | 265388.25 | 109238.117 |  | 420 | 31.248 | Estación celda 3 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 7:15 | 265398.281 | 109242.859 |  | 435 | 40.124 | Estación celda 3 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 7:30 | 265411.906 | 109250.344 |  | 450 | 54.5 | Estación celda 3 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 7:45 | 265423.625 | 109256.297 |  | 465 | 46.876 | Estación celda 3 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 8:00 | 265435.469 | 109262.203 |  | 480 | 47.376 | Estación celda 3 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 8:15 | 265450.188 | 109270.898 |  | 495 | 58.876 | Estación celda 3 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 8:30 | 265463.25 | 109277.938 |  | 510 | 52.248 | Estación celda 3 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 8:45 | 265475.438 | 109284.367 |  | 525 | 48.752 | Estación celda 3 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 9:00 | 265490.938 | 109293.477 |  | 540 | 62 | Estación celda 3 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 9:15 | 265503.625 | 109300.383 |  | 555 | 50.748 | Estación celda 3 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 9:30 | 265516.156 | 109307.008 |  | 570 | 50.124 | Estación celda 3 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 9:45 | 265530.594 | 109314.258 |  | 585 | 57.752 | Estación celda 3 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 10:00 | 265542.969 | 109320.102 |  | 600 | 49.5 | Estación celda 3 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 10:15 | 265556.438 | 109327.648 |  | 615 | 53.876 | Estación celda 3 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 10:30 | 265568.719 | 109333.859 |  | 630 | 49.124 | Estación celda 3 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 10:45 | 265580.094 | 109339.266 |  | 645 | 45.5 | Estación celda 3 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 11:00 | 265593.375 | 109346.641 |  | 660 | 53.124 | Estación celda 3 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.9 | 11:15 | 265604.281 | 109352.016 |  | 675 | 43.624 | Estación celda 3 | 2026-10-07 16:15
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 6:30 | 432776.563 | 172677.563 | 467890.781 | 390 |  | Estación celda 2 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 6:45 | 432787.969 | 172682.156 | 467903.031 | 405 | 45.624 | Estación celda 2 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 7:00 | 432800.469 | 172687.297 | 467916.563 | 420 | 50 | Estación celda 2 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 7:15 | 432819.719 | 172695.188 | 467937.375 | 435 | 77 | Estación celda 2 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 7:30 | 432841.813 | 172703.609 | 467961.031 | 450 | 88.376 | Estación celda 2 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 7:45 | 432863.781 | 172712.641 | 467984.813 | 465 | 87.872 | Estación celda 2 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 8:00 | 432885.469 | 172721.906 | 468008.375 | 480 | 86.752 | Estación celda 2 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 8:15 | 432907.594 | 172731.125 | 468032.313 | 495 | 88.5 | Estación celda 2 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 8:30 | 432929.781 | 172740.344 | 468056.375 | 510 | 88.748 | Estación celda 2 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 8:45 | 432951.625 | 172749.406 | 468080 | 525 | 87.376 | Estación celda 2 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 9:00 | 432974.281 | 172758.5 | 468104.406 | 540 | 90.624 | Estación celda 2 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 9:15 | 432996.375 | 172767.484 | 468128.281 | 555 | 88.376 | Estación celda 2 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 9:30 | 433018.344 | 172776.5 | 468152.031 | 570 | 87.876 | Estación celda 2 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 9:45 | 433041.781 | 172786.297 | 468177.469 | 585 | 93.748 | Estación celda 2 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 10:00 | 433066.25 | 172796.375 | 468203.875 | 600 | 97.876 | Estación celda 2 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 10:15 | 433090.438 | 172806.453 | 468230.125 | 615 | 96.752 | Estación celda 2 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 10:30 | 433112.813 | 172816 | 468254.438 | 630 | 89.5 | Estación celda 2 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 10:45 | 433133.188 | 172825.109 | 468276.75 | 645 | 81.5 | Estación celda 2 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 11:00 | 433154.938 | 172834.563 | 468300.469 | 660 | 87 | Estación celda 2 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.10 | 11:15 | 433178.531 | 172844.516 | 468326.063 | 675 | 94.372 | Estación celda 2 | 2026-10-07 16:15
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 6:30 | 328632.844 | 171777.375 | 372216.125 | 390 |  | Estación celda 1 | 2026-10-07 11:30
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 6:45 | 328640.688 | 171781.109 | 372224.875 | 405 | 31.376 | Estación celda 1 | 2026-10-07 11:45
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 7:00 | 328648.25 | 171784.766 | 372233.313 | 420 | 30.248 | Estación celda 1 | 2026-10-07 12:00
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 7:15 | 328658.594 | 171789.859 | 372244.875 | 435 | 41.376 | Estación celda 1 | 2026-10-07 12:15
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 7:30 | 328670.969 | 171795.828 | 372258.625 | 450 | 49.5 | Estación celda 1 | 2026-10-07 12:30
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 7:45 | 328684.625 | 171802.156 | 372273.688 | 465 | 54.624 | Estación celda 1 | 2026-10-07 12:45
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 8:00 | 328698.438 | 171808.547 | 372288.906 | 480 | 55.252 | Estación celda 1 | 2026-10-07 13:00
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 8:15 | 328711.438 | 171815.016 | 372303.438 | 495 | 52 | Estación celda 1 | 2026-10-07 13:15
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 8:30 | 328725.094 | 171821.656 | 372318.625 | 510 | 54.624 | Estación celda 1 | 2026-10-07 13:30
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 8:45 | 328737.688 | 171828.016 | 372332.75 | 525 | 50.376 | Estación celda 1 | 2026-10-07 13:45
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 9:00 | 328750.469 | 171834.313 | 372346.969 | 540 | 51.124 | Estación celda 1 | 2026-10-07 14:00
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 9:15 | 328764 | 171840.813 | 372362.031 | 555 | 54.124 | Estación celda 1 | 2026-10-07 14:15
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 9:30 | 328776.719 | 171847.016 | 372376.125 | 570 | 50.876 | Estación celda 1 | 2026-10-07 14:30
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 9:45 | 328789.563 | 171853.266 | 372390.469 | 585 | 51.376 | Estación celda 1 | 2026-10-07 14:45
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 10:00 | 328805.281 | 171860.547 | 372407.781 | 600 | 62.872 | Estación celda 1 | 2026-10-07 15:00
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 10:15 | 328819.094 | 171867.188 | 372423.125 | 615 | 55.252 | Estación celda 1 | 2026-10-07 15:15
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 10:30 | 328833.438 | 171873.984 | 372439 | 630 | 57.376 | Estación celda 1 | 2026-10-07 15:30
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 10:45 | 328845.563 | 171880.125 | 372452.594 | 645 | 48.5 | Estación celda 1 | 2026-10-07 15:45
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 11:00 | 328855.094 | 171885.422 | 372463.531 | 660 | 38.124 | Estación celda 1 | 2026-10-07 16:00
2026-10-07 | 192.168.50.11 | 11:15 | 328866.094 | 171891.313 | 372475.969 | 675 | 44 | Estación celda 1 | 2026-10-07 16:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 10:00 | 23335.144 | 5905.492 | 24277.713 | 600 |  | L22 | 2026-10-08 15:00
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 10:15 | 23336.824 | 5906.001 | 24279.481 | 615 | 6.72 | L22 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 10:30 | 23338.508 | 5906.517 | 24281.256 | 630 | 6.736 | L22 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 10:45 | 23339.59 | 5906.8 | 24282.389 | 645 | 4.328 | L22 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 11:00 | 23340.273 | 5906.905 | 24283.082 | 660 | 2.732 | L22 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 11:15 | 23341.572 | 5907.249 | 24284.434 | 675 | 5.196 | L22 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 11:30 | 23343.225 | 5907.764 | 24286.184 | 690 | 6.612 | L22 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 11:45 | 23344.881 | 5908.26 | 24287.928 | 705 | 6.624 | L22 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 12:00 | 23346.531 | 5908.78 | 24289.672 | 720 | 6.6 | L22 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 12:15 | 23348.188 | 5909.318 | 24291.428 | 735 | 6.628 | L22 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 12:30 | 23349.832 | 5909.808 | 24293.156 | 750 | 6.576 | L22 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 12:45 | 23351.494 | 5910.358 | 24294.92 | 765 | 6.648 | L22 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 13:00 | 23353.021 | 5910.819 | 24296.531 | 780 | 6.108 | L22 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 13:15 | 23354.68 | 5911.301 | 24298.273 | 795 | 6.636 | L22 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 13:30 | 23356.344 | 5911.802 | 24300.023 | 810 | 6.656 | L22 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 13:45 | 23358.008 | 5912.328 | 24301.783 | 825 | 6.656 | L22 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 14:00 | 23359.668 | 5912.831 | 24303.531 | 840 | 6.64 | L22 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 14:15 | 23361.342 | 5913.34 | 24305.297 | 855 | 6.696 | L22 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 14:30 | 23363.012 | 5913.859 | 24307.06 | 870 | 6.68 | L22 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.1.168 | 14:45 | 23364.68 | 5914.39 | 24308.824 | 885 | 6.672 | L22 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 10:00 | 8733.255 | 5315.319 | 11586.082 | 600 |  | L50 | 2026-10-08 10:00
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 10:15 | 8733.388 | 5315.319 | 11586.221 | 615 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 10:15
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 10:30 | 8733.521 | 5315.319 | 11586.36 | 630 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 10:30
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 10:45 | 8733.654 | 5315.319 | 11586.499 | 645 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 10:45
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 11:00 | 8733.787 | 5315.319 | 11586.638 | 660 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 11:00
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 11:15 | 8733.92 | 5315.319 | 11586.776 | 675 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 11:15
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 11:30 | 8734.053 | 5315.319 | 11586.915 | 690 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 11:30
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 11:45 | 8734.186 | 5315.319 | 11587.054 | 705 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 11:45
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 12:00 | 8734.32 | 5315.319 | 11587.193 | 720 | 0.536 | L50 | 2026-10-08 12:00
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 12:15 | 8734.453 | 5315.319 | 11587.332 | 735 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 12:15
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 12:30 | 8734.586 | 5315.319 | 11587.471 | 750 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 12:30
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 12:45 | 8734.72 | 5315.319 | 11587.611 | 765 | 0.536 | L50 | 2026-10-08 12:45
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 13:00 | 8734.853 | 5315.319 | 11587.75 | 780 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 13:00
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 13:15 | 8734.987 | 5315.319 | 11587.89 | 795 | 0.536 | L50 | 2026-10-08 13:15
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 13:30 | 8735.12 | 5315.319 | 11588.03 | 810 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 13:30
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 13:45 | 8735.254 | 5315.319 | 11588.17 | 825 | 0.536 | L50 | 2026-10-08 13:45
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 14:00 | 8735.387 | 5315.319 | 11588.309 | 840 | 0.532 | L50 | 2026-10-08 14:00
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 14:15 | 8735.545 | 5315.326 | 11588.487 | 855 | 0.632 | L50 | 2026-10-08 14:15
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 14:30 | 8736.063 | 5315.779 | 11589.19 | 870 | 2.072 | L50 | 2026-10-08 14:30
2026-10-08 | 192.168.50.3 | 14:45 | 8736.439 | 5315.895 | 11589.597 | 885 | 1.504 | L50 | 2026-10-08 14:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 10:15 | 9918.276 | 3641.205 | 10997.144 | 615 |  | L21 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 10:30 | 9918.43 | 3641.205 | 10997.299 | 630 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 10:45 | 9918.583 | 3641.205 | 10997.456 | 645 | 0.612 | L21 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 11:00 | 9918.738 | 3641.205 | 10997.613 | 660 | 0.62 | L21 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 11:15 | 9918.892 | 3641.205 | 10997.77 | 675 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 11:30 | 9919.045 | 3641.205 | 10997.926 | 690 | 0.612 | L21 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 11:45 | 9919.199 | 3641.205 | 10998.083 | 705 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 12:00 | 9919.355 | 3641.205 | 10998.24 | 720 | 0.624 | L21 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 12:15 | 9919.509 | 3641.205 | 10998.397 | 735 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 12:30 | 9919.663 | 3641.205 | 10998.554 | 750 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 12:45 | 9919.818 | 3641.205 | 10998.71 | 765 | 0.62 | L21 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 13:00 | 9919.972 | 3641.205 | 10998.867 | 780 | 0.616 | L21 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 13:15 | 9920.128 | 3641.205 | 10999.025 | 795 | 0.624 | L21 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 13:30 | 9920.284 | 3641.205 | 10999.184 | 810 | 0.624 | L21 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 13:45 | 9920.441 | 3641.205 | 10999.343 | 825 | 0.628 | L21 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 14:00 | 9920.596 | 3641.205 | 10999.501 | 840 | 0.62 | L21 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 14:15 | 9921.124 | 3641.205 | 11000.031 | 855 | 2.112 | L21 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 14:30 | 9921.876 | 3641.24 | 11000.801 | 870 | 3.008 | L21 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 14:45 | 9922.558 | 3641.637 | 11001.608 | 885 | 2.728 | L21 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.4 | 15:00 | 9923.381 | 3642.175 | 11002.594 | 900 | 3.292 | L21 | 2026-10-08 20:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 10:00 | 10505.768 | 4913.93 | 11778.164 | 600 |  | L14 | 2026-10-08 10:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 10:15 | 10506.634 | 4914.398 | 11779.152 | 615 | 3.464 | L14 | 2026-10-08 10:15
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 10:30 | 10507.683 | 4914.922 | 11780.325 | 630 | 4.196 | L14 | 2026-10-08 10:30
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 10:45 | 10508.399 | 4915.233 | 11781.114 | 645 | 2.864 | L14 | 2026-10-08 10:45
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 11:00 | 10508.856 | 4915.375 | 11781.602 | 660 | 1.828 | L14 | 2026-10-08 11:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 11:15 | 10509.443 | 4915.58 | 11782.235 | 675 | 2.348 | L14 | 2026-10-08 11:15
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 11:30 | 10510.365 | 4916.066 | 11783.28 | 690 | 3.688 | L14 | 2026-10-08 11:30
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 11:45 | 10511.408 | 4916.592 | 11784.45 | 705 | 4.172 | L14 | 2026-10-08 11:45
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 12:00 | 10512.41 | 4917.124 | 11785.585 | 720 | 4.008 | L14 | 2026-10-08 12:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 12:15 | 10513.449 | 4917.667 | 11786.76 | 735 | 4.156 | L14 | 2026-10-08 12:15
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 12:30 | 10514.475 | 4918.213 | 11787.924 | 750 | 4.104 | L14 | 2026-10-08 12:30
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 12:45 | 10515.273 | 4918.675 | 11788.847 | 765 | 3.192 | L14 | 2026-10-08 12:45
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 13:00 | 10516.296 | 4919.194 | 11789.997 | 780 | 4.092 | L14 | 2026-10-08 13:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 13:15 | 10517.332 | 4919.748 | 11791.172 | 795 | 4.144 | L14 | 2026-10-08 13:15
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 13:30 | 10518.368 | 4920.274 | 11792.338 | 810 | 4.144 | L14 | 2026-10-08 13:30
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 13:45 | 10519.404 | 4920.825 | 11793.512 | 825 | 4.144 | L14 | 2026-10-08 13:45
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 14:00 | 10520.44 | 4921.353 | 11794.678 | 840 | 4.144 | L14 | 2026-10-08 14:00
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 14:15 | 10521.397 | 4921.87 | 11795.766 | 855 | 3.828 | L14 | 2026-10-08 14:15
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 14:30 | 10522.433 | 4922.41 | 11796.936 | 870 | 4.144 | L14 | 2026-10-08 14:30
2026-10-08 | 192.168.50.5 | 14:45 | 10523.467 | 4922.955 | 11798.107 | 885 | 4.136 | L14 | 2026-10-08 14:45
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 10:00 | 13582.362 | 10957.626 | 17700.393 | 600 |  | L20 | 2026-10-08 15:00
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 10:15 | 13583.332 | 10958.339 | 17701.596 | 615 | 3.88 | L20 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 10:30 | 13584.07 | 10958.873 | 17702.51 | 630 | 2.952 | L20 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 10:45 | 13584.397 | 10959.101 | 17702.912 | 645 | 1.308 | L20 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 11:00 | 13584.775 | 10959.397 | 17703.396 | 660 | 1.512 | L20 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 11:15 | 13585.788 | 10960.126 | 17704.644 | 675 | 4.052 | L20 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 11:30 | 13586.638 | 10960.784 | 17705.725 | 690 | 3.4 | L20 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 11:45 | 13587.136 | 10961.264 | 17706.416 | 705 | 1.992 | L20 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 12:00 | 13587.932 | 10961.892 | 17707.432 | 720 | 3.184 | L20 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 12:15 | 13588.863 | 10962.606 | 17708.607 | 735 | 3.724 | L20 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 12:30 | 13589.843 | 10963.357 | 17709.848 | 750 | 3.92 | L20 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 12:45 | 13590.836 | 10964.121 | 17711.107 | 765 | 3.972 | L20 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 13:00 | 13591.794 | 10964.835 | 17712.307 | 780 | 3.832 | L20 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 13:15 | 13592.763 | 10965.566 | 17713.519 | 795 | 3.876 | L20 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 13:30 | 13593.733 | 10966.281 | 17714.729 | 810 | 3.88 | L20 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 13:45 | 13594.706 | 10967.025 | 17715.961 | 825 | 3.892 | L20 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 14:00 | 13595.691 | 10967.783 | 17717.205 | 840 | 3.94 | L20 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 14:15 | 13596.648 | 10968.519 | 17718.416 | 855 | 3.828 | L20 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 14:30 | 13597.625 | 10969.251 | 17719.641 | 870 | 3.908 | L20 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.6 | 14:45 | 13598.605 | 10969.985 | 17720.863 | 885 | 3.92 | L20 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 10:00 | 6624.58 | 1761.235 | 8224.658 | 600 |  | L16 | 2026-10-08 15:00
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 10:15 | 6624.619 | 1761.235 | 8224.763 | 615 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 10:30 | 6624.658 | 1761.235 | 8224.868 | 630 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 10:45 | 6624.697 | 1761.235 | 8224.975 | 645 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 11:00 | 6624.737 | 1761.235 | 8225.081 | 660 | 0.16 | L16 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 11:15 | 6624.776 | 1761.235 | 8225.187 | 675 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 11:30 | 6624.815 | 1761.235 | 8225.293 | 690 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 11:45 | 6624.854 | 1761.235 | 8225.398 | 705 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 12:00 | 6624.893 | 1761.235 | 8225.502 | 720 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 12:15 | 6624.932 | 1761.235 | 8225.608 | 735 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 12:30 | 6624.971 | 1761.235 | 8225.714 | 750 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 12:45 | 6625.01 | 1761.235 | 8225.82 | 765 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 13:00 | 6625.049 | 1761.235 | 8225.925 | 780 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 13:15 | 6625.087 | 1761.235 | 8226.031 | 795 | 0.152 | L16 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 13:30 | 6625.126 | 1761.235 | 8226.137 | 810 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 13:45 | 6625.165 | 1761.235 | 8226.243 | 825 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 14:00 | 6625.204 | 1761.235 | 8226.35 | 840 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 14:15 | 6625.243 | 1761.235 | 8226.455 | 855 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 14:30 | 6625.282 | 1761.235 | 8226.562 | 870 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.7 | 14:45 | 6625.321 | 1761.235 | 8226.669 | 885 | 0.156 | L16 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 10:15 | 107335.148 | 22824.824 | 110294.266 | 615 |  | Estación planta | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 10:30 | 107343.211 | 22825.275 | 110302.328 | 630 | 32.252 | Estación planta | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 10:45 | 107351.266 | 22825.713 | 110310.398 | 645 | 32.22 | Estación planta | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 11:00 | 107359.25 | 22826.018 | 110318.391 | 660 | 31.936 | Estación planta | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 11:15 | 107367.43 | 22826.424 | 110326.594 | 675 | 32.72 | Estación planta | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 11:30 | 107375.539 | 22826.769 | 110334.703 | 690 | 32.436 | Estación planta | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 11:45 | 107383.641 | 22827.137 | 110342.805 | 705 | 32.408 | Estación planta | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 12:00 | 107391.961 | 22827.568 | 110351.141 | 720 | 33.28 | Estación planta | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 12:15 | 107399.547 | 22827.947 | 110358.734 | 735 | 30.344 | Estación planta | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 12:30 | 107407.078 | 22828.367 | 110366.289 | 750 | 30.124 | Estación planta | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 12:45 | 107414.648 | 22828.84 | 110373.875 | 765 | 30.28 | Estación planta | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 13:00 | 107422.18 | 22829.232 | 110381.406 | 780 | 30.128 | Estación planta | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 13:15 | 107429.266 | 22829.586 | 110388.516 | 795 | 28.344 | Estación planta | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 13:30 | 107436.492 | 22829.859 | 110395.742 | 810 | 28.904 | Estación planta | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 13:45 | 107443.461 | 22830.031 | 110402.719 | 825 | 27.876 | Estación planta | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 14:00 | 107450.859 | 22830.271 | 110410.117 | 840 | 29.592 | Estación planta | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 14:15 | 107458.938 | 22830.711 | 110418.219 | 855 | 32.316 | Estación planta | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 14:30 | 107467.047 | 22831.123 | 110426.336 | 870 | 32.436 | Estación planta | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 14:45 | 107475.195 | 22831.428 | 110434.484 | 885 | 32.592 | Estación planta | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.8 | 15:00 | 107483.469 | 22831.725 | 110442.766 | 900 | 33.096 | Estación planta | 2026-10-08 20:00
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 10:15 | 266524.438 | 109773.281 | 289884.406 | 615 |  | Estación celda 3 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 10:30 | 266541.781 | 109781.609 | 289903.656 | 630 | 69.372 | Estación celda 3 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 10:45 | 266556.563 | 109788 | 289919.781 | 645 | 59.128 | Estación celda 3 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 11:00 | 266568.781 | 109792.68 | 289932.875 | 660 | 48.872 | Estación celda 3 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 11:15 | 266583.281 | 109799.469 | 289948.906 | 675 | 58 | Estación celda 3 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 11:30 | 266596.625 | 109804.688 | 289963.219 | 690 | 53.376 | Estación celda 3 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 11:45 | 266613.969 | 109813.094 | 289982.531 | 705 | 69.376 | Estación celda 3 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 12:00 | 266629 | 109819.461 | 289998.844 | 720 | 60.124 | Estación celda 3 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 12:15 | 266647.875 | 109828.773 | 290019.906 | 735 | 75.5 | Estación celda 3 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 12:30 | 266664.969 | 109835.797 | 290038.406 | 750 | 68.376 | Estación celda 3 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 12:45 | 266685.969 | 109845.188 | 290061.375 | 765 | 84 | Estación celda 3 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 13:00 | 266706.531 | 109853.242 | 290083.5 | 780 | 82.248 | Estación celda 3 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 13:15 | 266727.219 | 109861.117 | 290105.625 | 795 | 82.752 | Estación celda 3 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 13:30 | 266748.906 | 109869.789 | 290129.031 | 810 | 86.748 | Estación celda 3 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 13:45 | 266770.906 | 109878.953 | 290152.844 | 825 | 88 | Estación celda 3 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 14:00 | 266793.125 | 109888.438 | 290177.031 | 840 | 88.876 | Estación celda 3 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 14:15 | 266809.594 | 109894.727 | 290194.656 | 855 | 65.876 | Estación celda 3 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 14:30 | 266827.5 | 109903.883 | 290214.75 | 870 | 71.624 | Estación celda 3 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 14:45 | 266842.156 | 109910.156 | 290230.719 | 885 | 58.624 | Estación celda 3 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.9 | 15:00 | 266858.688 | 109917.875 | 290248.969 | 900 | 66.128 | Estación celda 3 | 2026-10-08 20:00
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 10:15 | 434547.406 | 173437.625 | 469819.125 | 615 |  | Estación celda 2 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 10:30 | 434569.656 | 173446.875 | 469843.219 | 630 | 89 | Estación celda 2 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 10:45 | 434591.25 | 173455.875 | 469866.625 | 645 | 86.376 | Estación celda 2 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 11:00 | 434612.188 | 173464.734 | 469889.375 | 660 | 83.752 | Estación celda 2 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 11:15 | 434633.188 | 173473.547 | 469912.125 | 675 | 84 | Estación celda 2 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 11:30 | 434654.406 | 173482.234 | 469935.031 | 690 | 84.872 | Estación celda 2 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 11:45 | 434674.656 | 173491.047 | 469957.156 | 705 | 81 | Estación celda 2 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 12:00 | 434694.563 | 173499.609 | 469978.813 | 720 | 79.628 | Estación celda 2 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 12:15 | 434714.625 | 173508.281 | 470000.688 | 735 | 80.248 | Estación celda 2 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 12:30 | 434738.313 | 173517.484 | 470026.125 | 750 | 94.752 | Estación celda 2 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 12:45 | 434762.219 | 173526.75 | 470051.719 | 765 | 95.624 | Estación celda 2 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 13:00 | 434785.75 | 173535.938 | 470077 | 780 | 94.124 | Estación celda 2 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 13:15 | 434808.094 | 173545.438 | 470101.281 | 795 | 89.376 | Estación celda 2 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 13:30 | 434829.531 | 173555.25 | 470124.875 | 810 | 85.748 | Estación celda 2 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 13:45 | 434851.313 | 173565.281 | 470148.875 | 825 | 87.128 | Estación celda 2 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 14:00 | 434874.063 | 173575.594 | 470173.813 | 840 | 91 | Estación celda 2 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 14:15 | 434897.094 | 173585.938 | 470199.063 | 855 | 92.124 | Estación celda 2 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 14:30 | 434920.438 | 173596.703 | 470224.781 | 870 | 93.376 | Estación celda 2 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 14:45 | 434943.969 | 173607.328 | 470250.594 | 885 | 94.124 | Estación celda 2 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.10 | 15:00 | 434967.031 | 173618.109 | 470276.063 | 900 | 92.248 | Estación celda 2 | 2026-10-08 20:00
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 10:15 | 330103.375 | 172539.172 | 373876.219 | 615 |  | Estación celda 1 | 2026-10-08 15:15
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 10:30 | 330127.656 | 172552.563 | 373903.969 | 630 | 97.124 | Estación celda 1 | 2026-10-08 15:30
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 10:45 | 330143.688 | 172561.859 | 373922.531 | 645 | 64.128 | Estación celda 1 | 2026-10-08 15:45
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 11:00 | 330153.438 | 172567.125 | 373933.594 | 660 | 39 | Estación celda 1 | 2026-10-08 16:00
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 11:15 | 330164.938 | 172573.156 | 373946.594 | 675 | 46 | Estación celda 1 | 2026-10-08 16:15
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 11:30 | 330183.031 | 172582.688 | 373967.094 | 690 | 72.372 | Estación celda 1 | 2026-10-08 16:30
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 11:45 | 330206.688 | 172597.875 | 373995.25 | 705 | 94.628 | Estación celda 1 | 2026-10-08 16:45
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 12:00 | 330231.375 | 172615.281 | 374025.438 | 720 | 98.748 | Estación celda 1 | 2026-10-08 17:00
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 12:15 | 330258.531 | 172633.766 | 374058.344 | 735 | 108.624 | Estación celda 1 | 2026-10-08 17:15
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 12:30 | 330283.406 | 172648.906 | 374087.5 | 750 | 99.5 | Estación celda 1 | 2026-10-08 17:30
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 12:45 | 330306.875 | 172661.781 | 374114.25 | 765 | 93.876 | Estación celda 1 | 2026-10-08 17:45
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 13:00 | 330328.469 | 172674.031 | 374139.125 | 780 | 86.376 | Estación celda 1 | 2026-10-08 18:00
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 13:15 | 330350.656 | 172685.875 | 374164.281 | 795 | 88.748 | Estación celda 1 | 2026-10-08 18:15
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 13:30 | 330367.406 | 172693.141 | 374182.531 | 810 | 67 | Estación celda 1 | 2026-10-08 18:30
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 13:45 | 330386.219 | 172700.953 | 374202.938 | 825 | 75.252 | Estación celda 1 | 2026-10-08 18:45
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 14:00 | 330403.813 | 172708.656 | 374222.156 | 840 | 70.376 | Estación celda 1 | 2026-10-08 19:00
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 14:15 | 330424.281 | 172718.953 | 374245.094 | 855 | 81.872 | Estación celda 1 | 2026-10-08 19:15
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 14:30 | 330444.188 | 172729.875 | 374267.844 | 870 | 79.628 | Estación celda 1 | 2026-10-08 19:30
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 14:45 | 330461.438 | 172737.625 | 374286.75 | 885 | 69 | Estación celda 1 | 2026-10-08 19:45
2026-10-08 | 192.168.50.11 | 15:00 | 330484.688 | 172750.391 | 374313.25 | 900 | 93 | Estación celda 1 | 2026-10-08 20:00
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 9:15 | 23434.707 | 5934.66 | 24382.352 | 555 |  | L22 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 9:30 | 23436.227 | 5935.119 | 24383.951 | 570 | 6.08 | L22 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 9:45 | 23437.754 | 5935.558 | 24385.553 | 585 | 6.108 | L22 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 10:00 | 23439.352 | 5936.066 | 24387.248 | 600 | 6.392 | L22 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 10:15 | 23440.943 | 5936.549 | 24388.926 | 615 | 6.364 | L22 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 10:30 | 23442.531 | 5937.019 | 24390.596 | 630 | 6.352 | L22 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 10:45 | 23443.748 | 5937.36 | 24391.871 | 645 | 4.868 | L22 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 11:00 | 23444.504 | 5937.48 | 24392.639 | 660 | 3.024 | L22 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 11:15 | 23445.773 | 5937.837 | 24393.989 | 675 | 5.076 | L22 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 11:30 | 23447.324 | 5938.306 | 24395.604 | 690 | 6.204 | L22 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 11:45 | 23448.832 | 5938.744 | 24397.188 | 705 | 6.032 | L22 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 12:00 | 23450.42 | 5939.2 | 24398.852 | 720 | 6.352 | L22 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 12:15 | 23451.69 | 5939.544 | 24400.182 | 735 | 5.08 | L22 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 12:30 | 23452.754 | 5939.766 | 24401.275 | 750 | 4.256 | L22 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 12:45 | 23454.43 | 5940.268 | 24403.039 | 765 | 6.704 | L22 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 13:00 | 23455.846 | 5940.658 | 24404.521 | 780 | 5.664 | L22 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 13:15 | 23457.393 | 5941.118 | 24406.148 | 795 | 6.188 | L22 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 13:30 | 23459.08 | 5941.617 | 24407.922 | 810 | 6.748 | L22 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 13:45 | 23460.771 | 5942.112 | 24409.699 | 825 | 6.764 | L22 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.1.168 | 14:00 | 23462.465 | 5942.667 | 24411.496 | 840 | 6.776 | L22 | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 9:00 | 8763.879 | 5330.691 | 11623.026 | 540 |  | L50 | 2026-10-09 09:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 9:15 | 8764.035 | 5330.691 | 11623.19 | 555 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 09:15
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 9:30 | 8764.191 | 5330.691 | 11623.351 | 570 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 09:30
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 9:45 | 8764.347 | 5330.691 | 11623.514 | 585 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 09:45
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 10:00 | 8764.503 | 5330.691 | 11623.676 | 600 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 10:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 10:15 | 8764.659 | 5330.691 | 11623.838 | 615 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 10:15
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 10:30 | 8764.815 | 5330.691 | 11624 | 630 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 10:30
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 10:45 | 8764.972 | 5330.691 | 11624.162 | 645 | 0.628 | L50 | 2026-10-09 10:45
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 11:00 | 8765.128 | 5330.691 | 11624.324 | 660 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 11:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 11:15 | 8765.284 | 5330.691 | 11624.487 | 675 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 11:15
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 11:30 | 8765.44 | 5330.691 | 11624.649 | 690 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 11:30
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 11:45 | 8765.596 | 5330.691 | 11624.81 | 705 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 11:45
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 12:00 | 8765.752 | 5330.691 | 11624.973 | 720 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 12:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 12:15 | 8765.908 | 5330.691 | 11625.136 | 735 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 12:15
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 12:30 | 8766.064 | 5330.691 | 11625.298 | 750 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 12:30
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 12:45 | 8766.22 | 5330.691 | 11625.46 | 765 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 12:45
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 13:00 | 8766.376 | 5330.691 | 11625.622 | 780 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 13:00
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 13:15 | 8766.532 | 5330.691 | 11625.784 | 795 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 13:15
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 13:30 | 8766.688 | 5330.691 | 11625.946 | 810 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 13:30
2026-10-09 | 192.168.50.3 | 13:45 | 8766.844 | 5330.691 | 11626.108 | 825 | 0.624 | L50 | 2026-10-09 13:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 9:15 | 9958.298 | 3659.368 | 11042.612 | 555 |  | L21 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 9:30 | 9958.453 | 3659.368 | 11042.769 | 570 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 9:45 | 9958.607 | 3659.368 | 11042.925 | 585 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 10:00 | 9958.762 | 3659.368 | 11043.082 | 600 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 10:15 | 9958.916 | 3659.368 | 11043.239 | 615 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 10:30 | 9959.07 | 3659.368 | 11043.395 | 630 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 10:45 | 9959.225 | 3659.368 | 11043.552 | 645 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 11:00 | 9959.379 | 3659.368 | 11043.709 | 660 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 11:15 | 9959.534 | 3659.368 | 11043.866 | 675 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 11:30 | 9959.688 | 3659.368 | 11044.023 | 690 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 11:45 | 9959.843 | 3659.368 | 11044.181 | 705 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 12:00 | 9959.997 | 3659.368 | 11044.338 | 720 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 12:15 | 9960.152 | 3659.368 | 11044.495 | 735 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 12:30 | 9960.309 | 3659.368 | 11044.654 | 750 | 0.628 | L21 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 12:45 | 9960.464 | 3659.368 | 11044.811 | 765 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 13:00 | 9960.619 | 3659.368 | 11044.969 | 780 | 0.62 | L21 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 13:15 | 9960.775 | 3659.368 | 11045.126 | 795 | 0.624 | L21 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 13:30 | 9960.929 | 3659.368 | 11045.283 | 810 | 0.616 | L21 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 13:45 | 9961.086 | 3659.368 | 11045.442 | 825 | 0.628 | L21 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.4 | 14:00 | 9961.256 | 3659.368 | 11045.615 | 840 | 0.68 | L21 | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 9:15 | 10562.558 | 4940.965 | 11841.483 | 555 |  | L14 | 2026-10-09 09:15
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 9:30 | 10563.103 | 4941.328 | 11842.14 | 570 | 2.18 | L14 | 2026-10-09 09:30
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 9:45 | 10563.648 | 4941.684 | 11842.791 | 585 | 2.18 | L14 | 2026-10-09 09:45
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 10:00 | 10564.419 | 4942.114 | 11843.677 | 600 | 3.084 | L14 | 2026-10-09 10:00
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 10:15 | 10565.473 | 4942.636 | 11844.853 | 615 | 4.216 | L14 | 2026-10-09 10:15
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 10:30 | 10566.52 | 4943.164 | 11846.027 | 630 | 4.188 | L14 | 2026-10-09 10:30
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 10:45 | 10567.384 | 4943.626 | 11847.008 | 645 | 3.456 | L14 | 2026-10-09 10:45
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 11:00 | 10567.838 | 4943.728 | 11847.48 | 660 | 1.816 | L14 | 2026-10-09 11:00
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 11:15 | 10568.467 | 4943.999 | 11848.175 | 675 | 2.516 | L14 | 2026-10-09 11:15
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 11:30 | 10569.528 | 4944.531 | 11849.363 | 690 | 4.244 | L14 | 2026-10-09 11:30
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 11:45 | 10570.557 | 4945.079 | 11850.539 | 705 | 4.116 | L14 | 2026-10-09 11:45
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 12:00 | 10571.608 | 4945.614 | 11851.712 | 720 | 4.204 | L14 | 2026-10-09 12:00
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 12:15 | 10572.654 | 4946.174 | 11852.899 | 735 | 4.184 | L14 | 2026-10-09 12:15
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 12:30 | 10573.699 | 4946.712 | 11854.078 | 750 | 4.18 | L14 | 2026-10-09 12:30
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 12:45 | 10574.742 | 4947.265 | 11855.258 | 765 | 4.172 | L14 | 2026-10-09 12:45
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 13:00 | 10575.789 | 4947.809 | 11856.441 | 780 | 4.188 | L14 | 2026-10-09 13:00
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 13:15 | 10576.833 | 4948.361 | 11857.623 | 795 | 4.176 | L14 | 2026-10-09 13:15
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 13:30 | 10577.879 | 4948.892 | 11858.798 | 810 | 4.184 | L14 | 2026-10-09 13:30
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 13:45 | 10578.929 | 4949.439 | 11859.985 | 825 | 4.2 | L14 | 2026-10-09 13:45
2026-10-09 | 192.168.50.5 | 14:00 | 10579.974 | 4949.979 | 11861.162 | 840 | 4.18 | L14 | 2026-10-09 14:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 9:00 | 13636.002 | 11000.733 | 17769.705 | 540 |  | L20 | 2026-10-09 14:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 9:15 | 13636.899 | 11001.426 | 17770.844 | 555 | 3.588 | L20 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 9:30 | 13637.685 | 11002.037 | 17771.846 | 570 | 3.144 | L20 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 9:45 | 13638.69 | 11002.762 | 17773.084 | 585 | 4.02 | L20 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 10:00 | 13639.679 | 11003.482 | 17774.313 | 600 | 3.956 | L20 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 10:15 | 13640.677 | 11004.22 | 17775.559 | 615 | 3.992 | L20 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 10:30 | 13641.442 | 11004.794 | 17776.519 | 630 | 3.06 | L20 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 10:45 | 13641.829 | 11005.072 | 17776.998 | 645 | 1.548 | L20 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 11:00 | 13642.371 | 11005.468 | 17777.672 | 660 | 2.168 | L20 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 11:15 | 13643.391 | 11006.196 | 17778.926 | 675 | 4.08 | L20 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 11:30 | 13644.394 | 11006.935 | 17780.174 | 690 | 4.012 | L20 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 11:45 | 13645.415 | 11007.663 | 17781.432 | 705 | 4.084 | L20 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 12:00 | 13646.405 | 11008.384 | 17782.66 | 720 | 3.96 | L20 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 12:15 | 13647.272 | 11009.068 | 17783.766 | 735 | 3.468 | L20 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 12:30 | 13648.018 | 11009.682 | 17784.736 | 750 | 2.984 | L20 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 12:45 | 13648.871 | 11010.346 | 17785.82 | 765 | 3.412 | L20 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 13:00 | 13649.755 | 11011.027 | 17786.94 | 780 | 3.536 | L20 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 13:15 | 13650.44 | 11011.614 | 17787.844 | 795 | 2.74 | L20 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 13:30 | 13651.203 | 11012.245 | 17788.84 | 810 | 3.052 | L20 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.6 | 13:45 | 13652.201 | 11012.983 | 17790.088 | 825 | 3.992 | L20 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 9:15 | 6628.23 | 1761.235 | 8234.571 | 555 |  | L16 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 9:30 | 6628.27 | 1761.235 | 8234.677 | 570 | 0.16 | L16 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 9:45 | 6628.309 | 1761.235 | 8234.783 | 585 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 10:00 | 6628.348 | 1761.235 | 8234.888 | 600 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 10:15 | 6628.387 | 1761.235 | 8234.994 | 615 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 10:30 | 6628.427 | 1761.235 | 8235.099 | 630 | 0.16 | L16 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 10:45 | 6628.466 | 1761.235 | 8235.205 | 645 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 11:00 | 6628.505 | 1761.235 | 8235.311 | 660 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 11:15 | 6628.545 | 1761.235 | 8235.418 | 675 | 0.16 | L16 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 11:30 | 6628.584 | 1761.235 | 8235.525 | 690 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 11:45 | 6628.623 | 1761.235 | 8235.632 | 705 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 12:00 | 6628.662 | 1761.235 | 8235.739 | 720 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 12:15 | 6628.702 | 1761.235 | 8235.844 | 735 | 0.16 | L16 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 12:30 | 6628.741 | 1761.235 | 8235.951 | 750 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 12:45 | 6628.78 | 1761.235 | 8236.056 | 765 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 13:00 | 6628.819 | 1761.235 | 8236.163 | 780 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 13:15 | 6628.858 | 1761.235 | 8236.269 | 795 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 13:30 | 6628.897 | 1761.235 | 8236.376 | 810 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 13:45 | 6628.936 | 1761.235 | 8236.482 | 825 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.7 | 14:00 | 6628.975 | 1761.235 | 8236.588 | 840 | 0.156 | L16 | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 9:15 | 107785.156 | 22843.979 | 110745.102 | 555 |  | Estación planta | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 9:30 | 107792.063 | 22844.356 | 110752.016 | 570 | 27.628 | Estación planta | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 9:45 | 107798.906 | 22844.66 | 110758.867 | 585 | 27.372 | Estación planta | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 10:00 | 107806.023 | 22845.049 | 110765.992 | 600 | 28.468 | Estación planta | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 10:15 | 107813.492 | 22845.565 | 110773.484 | 615 | 29.876 | Estación planta | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 10:30 | 107820.906 | 22846.088 | 110780.914 | 630 | 29.656 | Estación planta | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 10:45 | 107828.234 | 22846.516 | 110788.258 | 645 | 29.312 | Estación planta | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 11:00 | 107835.258 | 22846.856 | 110795.289 | 660 | 28.096 | Estación planta | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 11:15 | 107842.273 | 22847.131 | 110802.313 | 675 | 28.06 | Estación planta | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 11:30 | 107849.227 | 22847.44 | 110809.266 | 690 | 27.816 | Estación planta | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 11:45 | 107856.266 | 22847.783 | 110816.32 | 705 | 28.156 | Estación planta | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 12:00 | 107863.25 | 22848.1 | 110823.313 | 720 | 27.936 | Estación planta | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 12:15 | 107870.195 | 22848.441 | 110830.266 | 735 | 27.78 | Estación planta | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 12:30 | 107876.734 | 22848.742 | 110836.813 | 750 | 26.156 | Estación planta | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 12:45 | 107883.297 | 22849.019 | 110843.383 | 765 | 26.252 | Estación planta | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 13:00 | 107889.57 | 22849.373 | 110849.664 | 780 | 25.092 | Estación planta | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 13:15 | 107895.172 | 22849.688 | 110855.281 | 795 | 22.408 | Estación planta | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 13:30 | 107900.922 | 22850.156 | 110861.055 | 810 | 23 | Estación planta | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 13:45 | 107906.852 | 22850.379 | 110866.992 | 825 | 23.72 | Estación planta | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.8 | 14:00 | 107913.102 | 22850.629 | 110873.25 | 840 | 25 | Estación planta | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 9:15 | 267571.281 | 110188.578 | 291013.563 | 555 |  | Estación celda 3 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 9:30 | 267586.188 | 110193.93 | 291029.375 | 570 | 59.628 | Estación celda 3 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 9:45 | 267601.188 | 110199.773 | 291045.5 | 585 | 60 | Estación celda 3 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 10:00 | 267618.406 | 110207.453 | 291064.344 | 600 | 68.872 | Estación celda 3 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 10:15 | 267634.781 | 110213.758 | 291081.906 | 615 | 65.5 | Estación celda 3 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 10:30 | 267654.219 | 110221.953 | 291103.031 | 630 | 77.752 | Estación celda 3 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 10:45 | 267670.438 | 110228.211 | 291120.406 | 645 | 64.876 | Estación celda 3 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 11:00 | 267686.719 | 110234.18 | 291137.75 | 660 | 65.124 | Estación celda 3 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 11:15 | 267704.531 | 110241.977 | 291157.219 | 675 | 71.248 | Estación celda 3 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 11:30 | 267722.281 | 110248.477 | 291176.094 | 690 | 71 | Estación celda 3 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 11:45 | 267741.75 | 110256.586 | 291197.219 | 705 | 77.876 | Estación celda 3 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 12:00 | 267759.313 | 110263.828 | 291216.219 | 720 | 70.252 | Estación celda 3 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 12:15 | 267776.313 | 110270.68 | 291234.563 | 735 | 68 | Estación celda 3 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 12:30 | 267795.813 | 110279.922 | 291256.125 | 750 | 78 | Estación celda 3 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 12:45 | 267812.063 | 110286.586 | 291273.719 | 765 | 65 | Estación celda 3 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 13:00 | 267833.406 | 110295.883 | 291297.031 | 780 | 85.372 | Estación celda 3 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 13:15 | 267851.625 | 110302.805 | 291316.5 | 795 | 72.876 | Estación celda 3 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 13:30 | 267871.531 | 110310.297 | 291337.75 | 810 | 79.624 | Estación celda 3 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 13:45 | 267893.219 | 110319.273 | 291361.281 | 825 | 86.752 | Estación celda 3 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.9 | 14:00 | 267912.5 | 110326.352 | 291381.813 | 840 | 77.124 | Estación celda 3 | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 9:15 | 436016.188 | 174021.859 | 471401.313 | 555 |  | Estación celda 2 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 9:30 | 436036.406 | 174031.125 | 471423.594 | 570 | 80.872 | Estación celda 2 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 9:45 | 436056.031 | 174040.438 | 471445.281 | 585 | 78.5 | Estación celda 2 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 10:00 | 436077 | 174049.703 | 471468.188 | 600 | 83.876 | Estación celda 2 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 10:15 | 436100.625 | 174059.266 | 471493.688 | 615 | 94.5 | Estación celda 2 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 10:30 | 436125.031 | 174069.297 | 471520.063 | 630 | 97.624 | Estación celda 2 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 10:45 | 436147.625 | 174079.141 | 471544.719 | 645 | 90.376 | Estación celda 2 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 11:00 | 436169.313 | 174088.766 | 471568.438 | 660 | 86.752 | Estación celda 2 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 11:15 | 436189.844 | 174098.438 | 471591.156 | 675 | 82.124 | Estación celda 2 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 11:30 | 436210.688 | 174108.141 | 471614.156 | 690 | 83.376 | Estación celda 2 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 11:45 | 436234.969 | 174118.375 | 471640.5 | 705 | 97.124 | Estación celda 2 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 12:00 | 436258.531 | 174128.5 | 471666.156 | 720 | 94.248 | Estación celda 2 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 12:15 | 436282.656 | 174138.234 | 471692.156 | 735 | 96.5 | Estación celda 2 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 12:30 | 436306.25 | 174147.797 | 471717.625 | 750 | 94.376 | Estación celda 2 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 12:45 | 436327.063 | 174157.297 | 471740.5 | 765 | 83.252 | Estación celda 2 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 13:00 | 436348.844 | 174166.672 | 471764.188 | 780 | 87.124 | Estación celda 2 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 13:15 | 436369.531 | 174176.031 | 471786.938 | 795 | 82.748 | Estación celda 2 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 13:30 | 436393.906 | 174185.922 | 471813.25 | 810 | 97.5 | Estación celda 2 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 13:45 | 436418.969 | 174196.172 | 471840.344 | 825 | 100.252 | Estación celda 2 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.10 | 14:00 | 436443.531 | 174206.781 | 471867.031 | 840 | 98.248 | Estación celda 2 | 2026-10-09 19:00
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 9:15 | 331342.844 | 173164.734 | 375269.969 | 555 |  | Estación celda 1 | 2026-10-09 14:15
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 9:30 | 331370.563 | 173183.375 | 375303.438 | 570 | 110.876 | Estación celda 1 | 2026-10-09 14:30
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 9:45 | 331403.125 | 173203.734 | 375341.844 | 585 | 130.248 | Estación celda 1 | 2026-10-09 14:45
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 10:00 | 331427.844 | 173217.625 | 375370.219 | 600 | 98.876 | Estación celda 1 | 2026-10-09 15:00
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 10:15 | 331452.063 | 173231.484 | 375398.125 | 615 | 96.876 | Estación celda 1 | 2026-10-09 15:15
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 10:30 | 331477.469 | 173245.703 | 375427.25 | 630 | 101.624 | Estación celda 1 | 2026-10-09 15:30
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 10:45 | 331499.688 | 173258.125 | 375452.719 | 645 | 88.876 | Estación celda 1 | 2026-10-09 15:45
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 11:00 | 331516.375 | 173269.141 | 375472.75 | 660 | 66.748 | Estación celda 1 | 2026-10-09 16:00
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 11:15 | 331530.531 | 173276.297 | 375488.594 | 675 | 56.624 | Estación celda 1 | 2026-10-09 16:15
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 11:30 | 331550.406 | 173285.141 | 375510.375 | 690 | 79.5 | Estación celda 1 | 2026-10-09 16:30
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 11:45 | 331571.188 | 173294.25 | 375533.094 | 705 | 83.128 | Estación celda 1 | 2026-10-09 16:45
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 12:00 | 331591.469 | 173303.188 | 375555.219 | 720 | 81.124 | Estación celda 1 | 2026-10-09 17:00
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 12:15 | 331613.5 | 173315.469 | 375580.5 | 735 | 88.124 | Estación celda 1 | 2026-10-09 17:15
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 12:30 | 331635.219 | 173328.281 | 375605.781 | 750 | 86.876 | Estación celda 1 | 2026-10-09 17:30
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 12:45 | 331658.063 | 173341.609 | 375632.188 | 765 | 91.376 | Estación celda 1 | 2026-10-09 17:45
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 13:00 | 331682.281 | 173355.297 | 375660.031 | 780 | 96.872 | Estación celda 1 | 2026-10-09 18:00
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 13:15 | 331704.188 | 173367.938 | 375685.375 | 795 | 87.628 | Estación celda 1 | 2026-10-09 18:15
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 13:30 | 331725.969 | 173380.578 | 375710.563 | 810 | 87.124 | Estación celda 1 | 2026-10-09 18:30
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 13:45 | 331749.5 | 173394.281 | 375737.781 | 825 | 94.124 | Estación celda 1 | 2026-10-09 18:45
2026-10-09 | 192.168.50.11 | 14:00 | 331773.063 |  | 375765.031 | 840 | 94.252 | Estación celda 1 | 2026-10-09 19:00

## Medidores
IP | Nombre de la línea | Dentro de (IP) | Reloj del medidor | Puedes cambiar los nombres de la columna B; el tablero se actualiza solo.
192.168.50.3 | L50 | 192.168.50.8 | Hora Colombia | Dentro de: medidor que ya incluye este consumo. No se suma dos veces en los totales, salvo que ese medidor no tenga dato.
192.168.50.4 | L21 | 192.168.50.8 | UTC (−5 h)
192.168.50.5 | L14 | 192.168.50.8 | Hora Colombia
192.168.50.6 | L20 | 192.168.50.8 | UTC (−5 h)
192.168.50.7 | L16 | 192.168.50.8 | UTC (−5 h)
192.168.1.168 | L22 | 192.168.50.8 | UTC (−5 h)
192.168.50.8 | Estación planta |  | UTC (−5 h)
192.168.50.9 | Estación celda 3 |  | UTC (−5 h)
192.168.50.10 | Estación celda 2 |  | UTC (−5 h)
192.168.50.11 | Estación celda 1 |  | UTC (−5 h)

## Calc
Minuto fin | Inicio | kW | Hoja auxiliar para la gráfica de 15 minutos. No hace falta editarla.
15 | 00:00
30 | 00:15
45 | 00:30
60 | 00:45
75 | 01:00
90 | 01:15
105 | 01:30
120 | 01:45
135 | 02:00
150 | 02:15
165 | 02:30
180 | 02:45
195 | 03:00
210 | 03:15
225 | 03:30
240 | 03:45
255 | 04:00
270 | 04:15
285 | 04:30
300 | 04:45
315 | 05:00
330 | 05:15
345 | 05:30
360 | 05:45
375 | 06:00
390 | 06:15
405 | 06:30
420 | 06:45
435 | 07:00
450 | 07:15
465 | 07:30
480 | 07:45
495 | 08:00
510 | 08:15
525 | 08:30
540 | 08:45
555 | 09:00
570 | 09:15 | 110.876
585 | 09:30 | 130.248
600 | 09:45 | 98.876
615 | 10:00 | 96.876
630 | 10:15 | 101.624
645 | 10:30 | 88.876
660 | 10:45 | 66.748
675 | 11:00 | 56.624
690 | 11:15 | 79.5
705 | 11:30 | 83.128
720 | 11:45 | 81.124
735 | 12:00 | 88.124
750 | 12:15 | 86.876
765 | 12:30 | 91.376
780 | 12:45 | 96.872
795 | 13:00 | 87.628
810 | 13:15 | 87.124
825 | 13:30 | 94.124
840 | 13:45 | 94.252
855 | 14:00
870 | 14:15
885 | 14:30
900 | 14:45
915 | 15:00
930 | 15:15
945 | 15:30
960 | 15:45
975 | 16:00
990 | 16:15
1005 | 16:30
1020 | 16:45
1035 | 17:00
1050 | 17:15
1065 | 17:30
1080 | 17:45
1095 | 18:00
1110 | 18:15
1125 | 18:30
1140 | 18:45
1155 | 19:00
1170 | 19:15
1185 | 19:30
1200 | 19:45
1215 | 20:00
1230 | 20:15
1245 | 20:30
1260 | 20:45
1275 | 21:00
1290 | 21:15
1305 | 21:30
1320 | 21:45
1335 | 22:00
1350 | 22:15
1365 | 22:30
1380 | 22:45
1395 | 23:00
1410 | 23:15
1425 | 23:30
1440 | 23:45

## Histórico
Consumo diario por medidor (kWh en el periodo registrado)
Fecha | L50 | L21 | L14 | L20 | L16 | L22 | Estación planta | Estación celda 3 | Estación celda 2 | Estación celda 1 | Total
2026-10-07 | 2.552 | 2.949 | 14.985 | 7.61 | 0.56 | 26.354 | 13.125 | 235.5 | 401.968 | 233.25 | 883.843
2026-10-08 | 3.184 | 5.105 | 17.699 | 16.243 | 0.741 | 29.536 | 148.321 | 334.25 | 419.625 | 381.313 | 1283.509
2026-10-09 | 2.965 | 2.958 | 17.416 | 16.199 | 0.745 | 27.758 | 127.946 | 341.219 | 427.343 | 430.219 | 1326.727
Consumo de 24 h al corte (kWh) · hora de corte en Tablero!D5
Fecha | L50 | L21 | L14 | L20 | L16 | L22 | Estación planta | Estación celda 3 | Estación celda 2 | Estación celda 1 | Total | EMCALI | Diferencia | Diferencia %
2026-10-07 | [11 empty] | 4307.76
2026-10-08 | 12.873 | 40.702 | 39.583 | 56.411 | 30.345 | 100.804 |  | 975.406 | 1457.25 | 1298.344 | 4011.718 | 4322.52 | 310.802 | 7.19%
2026-10-09 | 31.341 | 40.641 | 58.982 | 57.596 | 3.768 | 104.231 | 476.008 | 1117.938 | 1557.125 | 1362.937 | 4514.008 | 4647.24 | 133.232 | 2.867%
Diferencia = EMCALI − total de medidores (las líneas L no se suman aparte porque ya están dentro de Estación planta). EMCALI usa horas completas: con corte 11:00 toma de 11:00 a 11:00.

## Turnos
Consumo por turno (datos de EMCALI)
Turnos de lunes a sábado. Producción en A y B; en C se hace mantenimiento y la mezcla del día siguiente. Cada hora de EMCALI se asigna al turno que la ocupa la mayor parte.
Turno | Actividad | Horario | Horas EMCALI | kWh total | Horas registradas | kW medio | kWh promedio por turno | % del consumo | kVARh inductiva | kVARh / kWh | Inductiva sobre 50 %
A | Producción | 07:00 – 14:30 | 07:00 – 14:00 | 109373.04 | 518 | 211.1449 | 1478.0141 | 37.1% | 10531.44 | 10.14% | 253.38
B | Producción | 14:00 – 21:30 | 14:00 – 21:00 | 95977.32 | 512 | 187.4557 | 1312.1899 | 32.55% | 10508.28 | 11.53% | 76.02
C | Mantenimiento y mezcla | 23:40 – 07:10 | 23:00 – 07:00 | 59521.32 | 591 | 100.7129 | 805.7031 | 20.19% | 9629.88 | 16.87% | 32.22
Entre turnos | Sin personal | 21:30 – 23:40 | 21:00 – 23:00 | 17564.88 | 146 | 120.3074 | 240.6148 | 5.957% | 2688.72 | 15.89% | 3.66
Sin turno | Planta parada | Domingo y noche del sábado | — | 12402.6 | 240 | 51.6775 | 1240.26 | 4.207% | 4915.56 | 39.63% | 348.54
Total |  |  |  | 294839.16 | 2007 |  |  |  | 38273.88 |  | 713.82
kWh promedio por turno = kW medio × horas del turno. kVARh / kWh solo cuenta horas con dato de reactiva.
kWh por día y turno (día calendario: el C de 00:00 a 07:00 y de 23:00 a 24:00)
Fecha | Día | A | B | C | Entre turnos | Sin turno | Total día
2026-07-13 | lun | 204.24 | 379.2 | 650.4 | 120.72 | 0 | 1354.56
2026-07-14 | mar | 1302.12 | 1539.48 | 1292.88 | 337.2 | 0 | 4471.68
2026-07-15 | mié | 1144.2 | 1565.52 | 1183.32 | 344.04 | 0 | 4237.08
2026-07-16 | jue | 1250.76 | 1523.28 | 1224.12 | 315.12 | 0 | 4313.28
2026-07-17 | vie | 1248 | 1333.92 | 1129.32 | 306 | 0 | 4017.24
2026-07-20 | lun | 264.6 | 569.76 | 574.92 | 161.28 | 0 | 1570.56
2026-07-21 | mar | 1540.2 | 1366.2 | 1026 | 245.64 | 0 | 4178.04
2026-07-22 | mié | 1628.76 | 1365.24 | 1120.92 | 241.56 | 0 | 4356.48
2026-07-23 | jue | 1685.04 | 1442.04 | 1112.52 | 230.52 | 0 | 4470.12
2026-07-24 | vie | 1495.56 | 1267.68 | 1008.36 | 193.2 | 0 | 3964.8
2026-07-27 | lun | 1446.72 | 1367.88 | 965.52 | 285.36 | 0 | 4065.48
2026-07-28 | mar | 1326 | 1426.56 | 943.92 | 270.72 | 0 | 3967.2
2026-07-29 | mié | 1396.56 | 1433.88 | 908.88 | 275.04 | 0 | 4014.36
2026-07-30 | jue | 1326.72 | 188.04 | 852.36 | 0 | 0 | 2367.12
2026-08-01 | sáb | 737.4 | 979.92 | 757.2 | 210.6 | 82.08 | 2767.2
2026-08-02 | dom | 0 | 0 | 93.48 | 0 | 1222.92 | 1316.4
2026-08-03 | lun | 1624.32 | 1312.32 | 980.52 | 234.6 | 0 | 4151.76
2026-08-04 | mar | 1398.6 | 1429.2 | 911.04 | 261.24 | 0 | 4000.08
2026-08-05 | mié | 1721.16 | 1403.88 | 967.2 | 257.4 | 0 | 4349.64
2026-08-06 | jue | 1639.92 | 1224.84 | 838.08 | 136.2 | 0 | 3839.04
2026-08-07 | vie | 25.92 | 269.16 | 375 | 102.96 | 0 | 773.04
2026-08-08 | sáb | 1081.68 | 1049.64 | 723.12 | 161.16 | 59.04 | 3074.64
2026-08-09 | dom | 0 | 0 | 79.08 | 0 | 790.56 | 869.64
2026-08-10 | lun | 783.72 | 502.32 | 788.88 | 108.6 | 0 | 2183.52
2026-08-11 | mar | 664.44 | 459 | 407.88 | 86.04 | 0 | 1617.36
2026-08-12 | mié | 659.76 | 515.88 | 333.48 | 100.08 | 0 | 1609.2
2026-08-13 | jue | 642.6 | 529.8 | 350.52 | 98.76 | 0 | 1621.68
2026-08-14 | vie | 718.32 | 573.72 | 357.72 | 107.16 | 0 | 1756.92
2026-08-15 | sáb | 644.16 | 419.88 | 345 | 87.96 | 43.92 | 1540.92
2026-08-16 | dom | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 1188.6 | 1235.4
2026-08-17 | lun | 777.36 | 544.8 | 370.44 | 98.88 | 0 | 1791.48
2026-08-18 | mar | 1262.28 | 1423.08 | 431.88 | 220.56 | 0 | 3337.8
2026-08-19 | mié | 1732.44 | 1505.76 | 855.48 | 211.44 | 0 | 4305.12
2026-08-20 | jue | 1901.28 | 1527.48 | 810.36 | 209.88 | 0 | 4449
2026-08-21 | vie | 1853.64 | 1520.04 | 762.6 | 228.72 | 0 | 4365
2026-08-22 | sáb | 1467.12 | 1219.68 | 737.76 | 145.44 | 52.08 | 3622.08
2026-08-23 | dom | 0 | 0 | 79.44 | 0 | 1281.72 | 1361.16
2026-08-24 | lun | 2007 | 1656.6 | 823.8 | 263.16 | 0 | 4750.56
2026-08-25 | mar | 2026.32 | 1781.16 | 894.12 | 261.24 | 0 | 4962.84
2026-08-26 | mié | 2080.44 | 1816.8 | 960 | 243.96 | 0 | 5101.2
2026-08-27 | jue | 1972.8 | 1733.4 | 914.76 | 239.4 | 0 | 4860.36
2026-08-28 | vie | 1943.52 | 1812 | 952.68 | 286.44 | 0 | 4994.64
2026-08-29 | sáb | 1619.16 | 1566 | 970.92 | 160.08 | 51.72 | 4367.88
2026-08-30 | dom | 0 | 0 | 73.68 | 0 | 1208.4 | 1282.08
2026-08-31 | lun | 1292.16 | 1023.72 | 761.88 | 225.36 | 0 | 3303.12
2026-09-01 | mar | 1905.96 | 1500.24 | 797.16 | 361.32 | 0 | 4564.68
2026-09-02 | mié | 1809.12 | 1527.96 | 887.76 | 354.12 | 0 | 4578.96
2026-09-03 | jue | 1700.16 | 1508.88 | 862.92 | 369 | 0 | 4440.96
2026-09-04 | vie | 1837.68 | 1640.04 | 822 | 375.24 | 0 | 4674.96
2026-09-05 | sáb | 606.12 | 382.2 | 292.8 | 83.64 | 40.8 | 1405.56
2026-09-06 | dom | 0 | 0 | 96.36 | 0 | 1023.48 | 1119.84
2026-09-07 | lun | 1668 | 1648.8 | 796.68 | 377.88 | 0 | 4491.36
2026-09-08 | mar | 1813.32 | 1696.32 | 945.6 | 419.64 | 0 | 4874.88
2026-09-09 | mié | 1720.56 | 1684.2 | 921.96 | 414 | 0 | 4740.72
2026-09-10 | jue | 1667.64 | 1508.76 | 912.12 | 372.72 | 0 | 4461.24
2026-09-11 | vie | 1704.72 | 1554.72 | 850.08 | 340.68 | 0 | 4450.2
2026-09-12 | sáb | 547.56 | 502.68 | 294 | 118.08 | 51.48 | 1513.8
2026-09-13 | dom | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 1443.72 | 1508.52
2026-09-14 | lun | 1947.96 | 1544.64 | 701.64 | 206.16 | 0 | 4400.4
2026-09-15 | mar | 2075.16 | 1562.52 | 757.92 | 218.76 | 0 | 4614.36
2026-09-16 | mié | 1973.88 | 1555.68 | 754.8 | 216.6 | 0 | 4500.96
2026-09-17 | jue | 1990.2 | 1500.48 | 741.72 | 215.64 | 0 | 4448.04
2026-09-18 | vie | 2005.68 | 1474.2 | 796.44 | 211.92 | 0 | 4488.24
2026-09-19 | sáb | 1737.12 | 1282.44 | 664.32 | 146.52 | 45.96 | 3876.36
2026-09-20 | dom | 0 | 0 | 84.12 | 0 | 1068.72 | 1152.84
2026-09-21 | lun | 1996.08 | 1726.8 | 841.44 | 412.08 | 0 | 4976.4
2026-09-22 | mar | 1861.92 | 1692.6 | 850.08 | 407.16 | 0 | 4811.76
2026-09-23 | mié | 1690.32 | 1663.92 | 818.16 | 439.92 | 0 | 4612.32
2026-09-24 | jue | 1743.84 | 1706.4 | 838.8 | 412.8 | 0 | 4701.84
2026-09-25 | vie | 1576.44 | 1570.92 | 813.96 | 383.76 | 0 | 4345.08
2026-09-26 | sáb | 668.76 | 508.56 | 567.24 | 121.2 | 58.92 | 1924.68
2026-09-27 | dom | 0 | 0 | 69 | 0 | 1528.8 | 1597.8
2026-09-28 | lun | 1977.6 | 1518.6 | 744.84 | 280.68 | 0 | 4521.72
2026-09-29 | mar | 1890.72 | 1619.64 | 832.44 | 247.08 | 0 | 4589.88
2026-09-30 | mié | 1206.72 | 984.36 | 751.44 | 181.56 | 0 | 3124.08
2026-10-01 | jue | 1848.36 | 1499.76 | 703.08 | 275.04 | 0 | 4326.24
2026-10-02 | vie | 2012.64 | 1560.36 | 821.04 | 287.76 | 0 | 4681.8
2026-10-03 | sáb | 1503.6 | 1191.84 | 779.52 | 130.92 | 44.52 | 3650.4
2026-10-04 | dom | 0 | 0 | 65.76 | 0 | 1115.16 | 1180.92
2026-10-05 | lun | 1837.32 | 1706.64 | 754.92 | 247.44 | 0 | 4546.32
2026-10-06 | mar | 1820.64 | 1555.44 | 950.04 | 212.52 | 0 | 4538.64
2026-10-07 | mié | 1671.24 | 1538.52 | 825.48 | 208.44 | 0 | 4243.68
2026-10-08 | jue | 1837.2 | 1572.6 | 822.48 | 223.32 | 0 | 4455.6
2026-10-09 | vie | 1981.8 | 1716.84 | 878.16 | 217.56 | 0 | 4794.36

## Producción
Energía por tonelada producida (kWh/t)
kWh de EMCALI (toda la planta) ÷ kg producidos. Solo se calcula en días con producción registrada y EMCALI completo. Turno A = 07–14 h, turno B = 14–21 h; por turno solo si produjo 5 t o más.
Kg producidos por línea y mes (2026)
DÍAS CON DATO COMPLETO |  | kWh/t PROMEDIO PLANTA |  | kWh/t TURNO A |  | kWh/t TURNO B |  | MEJOR DÍA (kWh/t) |  | PEOR DÍA (kWh/t) |  | Línea | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago
14 |  | 54.523 |  | 29.5289 |  | 46.1952 |  | 38.4648 |  | 110.0437 |  | L2 | 779.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | L3 | 78912.475 | 17630.237 | 47664.98 | 37243.77 | 12414.869 | 63339.468 | 44444.519 | 4623.645
[12 empty] | L7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.562 | 2280.589 | 0
[12 empty] | L10 | 194066.592 | 519604.575 | 328876.504 | 405056.928 | 351969.457 | 513469.076 | 417159.924 | 52123.755
[12 empty] | L11 | 29663.311 | 24681.934 | 56501.199 | 26614.65 | 37027.241 | 58416.029 | 53866.786 | 0
[12 empty] | L14 | 247101.116 | 289009.597 | 303212.315 | 403480.553 | 272391.659 | 262044.577 | 285780.562 | 0
Detalle diario | [11 empty] | L16 | 11470.9 | 26352.2 | 26068 | 15724.1 | 36607.9 | 37068.5 | 42061.6 | 2288.3
Fecha | Día | kg turno A | kg turno B | kg total | kWh día (EMCALI) | kWh/t día | kWh turno A | kWh/t A | kWh turno B | kWh/t B | Nota | L18 | 74689.828 | 114658.378 | 79124.131 | 109314.396 | 78000.391 | 116182.582 | 94989.689 | 4229.16
2026-07-13 | lun | 0 | 0 | 0 | 1354.56 |  | 204.24 |  | 379.2 |  | Sin producción registrada | L19 | 342434.933 | 457444.368 | 363537.292 | 506482.632 | 293738.095 | 312043.412 | 426187.374 | 27546.75
2026-07-14 | mar | 37462.894 | 33188.065 | 70650.959 | 4471.68 | 63.2926 | 1302.12 | 34.7576 | 1539.48 | 46.3866 |  | L20 | 153633.352 | 144833.629 | 152723.015 | 180039.806 | 141877.491 | 140084.584 | 172887.466 | 5872.141
2026-07-15 | mié | 35311.316 | 38621.217 | 73932.533 | 4237.08 | 57.3101 | 1144.2 | 32.4032 | 1565.52 | 40.5352 |  | L22 | 361957.812 | 378334.797 | 318054.12 | 351427.167 | 306994.156 | 245763.551 | 334996.548 | 35311.141
2026-07-16 | jue | 43827.215 | 57182.746 | 101009.961 | 4313.28 | 42.7015 | 1250.76 | 28.5384 | 1523.28 | 26.6388 |  | Total | 1494709.636 | 1972549.715 | 1675761.556 | 2035384.002 | 1531021.259 | 1750721.341 | 1874655.057 | 131994.892
2026-07-17 | vie | 38690.939 | 32175.127 | 70866.066 | 4017.24 | 56.6878 | 1248 | 32.2556 | 1333.92 | 41.4581
2026-07-18 | sáb | 37917.411 | 53778.567 | 91695.978 | [6 empty] | EMCALI incompleto
2026-07-19 | dom | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin datos
2026-07-20 | lun | 0 | 0 | 0 | 1570.56 |  | 264.6 |  | 569.76 |  | Sin producción registrada
2026-07-21 | mar | 73457.651 | 15239.884 | 88697.535 | 4178.04 | 47.1044 | 1540.2 | 20.9672 | 1366.2 | 89.6464
2026-07-22 | mié | 67586.254 | 26346.784 | 93933.038 | 4356.48 | 46.3786 | 1628.76 | 24.099 | 1365.24 | 51.8181
2026-07-23 | jue | 60651.436 | 31156.366 | 91807.802 | 4470.12 | 48.69 | 1685.04 | 27.7824 | 1442.04 | 46.284
2026-07-24 | vie | 54850.585 | 22092.607 | 76943.192 | 3964.8 | 51.5289 | 1495.56 | 27.2661 | 1267.68 | 57.3803
2026-07-25 | sáb | 56439.071 | 30448.828 | 86887.899 | [6 empty] | EMCALI incompleto
2026-07-26 | dom | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin datos
2026-07-27 | lun | 46950.948 | 31706.062 | 78657.01 | 4065.48 | 51.6862 | 1446.72 | 30.8134 | 1367.88 | 43.1425
2026-07-28 | mar | 43232.179 | 18878.369 | 62110.548 | 3967.2 | 63.8732 | 1326 | 30.6716 | 1426.56 | 75.5658
2026-07-29 | mié | 61973.034 | 42391.409 | 104364.443 | 4014.36 | 38.4648 | 1396.56 | 22.535 | 1433.88 | 33.8248
2026-07-30 | jue | 40009.434 | 39502.722 | 79512.156 |  |  | 1326.72 | 33.1602 |  |  | EMCALI incompleto
2026-07-31 | vie | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin datos
2026-08-01 | sáb | 22139.56 | 14292.516 | 36432.076 | 2767.2 | 75.955 | 737.4 | 33.3069 | 979.92 | 68.5618
2026-08-02 | dom | 0 | 0 | 0 | 1316.4 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-08-03 | lun | 34480.458 | 24732.45 | 59212.908 | 4151.76 | 70.1158 | 1624.32 | 47.1084 | 1312.32 | 53.0607
2026-08-04 | mar | 35336.109 | 1013.799 | 36349.908 | 4000.08 | 110.0437 | 1398.6 | 39.5799 | 1429.2
2026-08-05 | mié | 0 | 0 | 0 | 4349.64 |  | 1721.16 |  | 1403.88 |  | Sin producción registrada
2026-08-06 | jue | 0 | 0 | 0 | 3839.04 |  | 1639.92 |  | 1224.84 |  | Sin producción registrada
2026-08-07 | vie | 0 | 0 | 0 | 773.04 |  | 25.92 |  | 269.16 |  | Sin producción registrada
2026-08-08 | sáb | 0 | 0 | 0 | 3074.64 |  | 1081.68 |  | 1049.64 |  | Sin producción registrada
2026-08-09 | dom | 0 | 0 | 0 | 869.64 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-08-10 | lun | 0 | 0 | 0 | 2183.52 |  | 783.72 |  | 502.32 |  | Sin producción registrada
2026-08-11 | mar | 0 | 0 | 0 | 1617.36 |  | 664.44 |  | 459 |  | Sin producción registrada
2026-08-12 | mié | 0 | 0 | 0 | 1609.2 |  | 659.76 |  | 515.88 |  | Sin producción registrada
2026-08-13 | jue | 0 | 0 | 0 | 1621.68 |  | 642.6 |  | 529.8 |  | Sin producción registrada
2026-08-14 | vie | 0 | 0 | 0 | 1756.92 |  | 718.32 |  | 573.72 |  | Sin producción registrada
2026-08-15 | sáb | 0 | 0 | 0 | 1540.92 |  | 644.16 |  | 419.88 |  | Sin producción registrada
2026-08-16 | dom | 0 | 0 | 0 | 1235.4 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-08-17 | lun | 0 | 0 | 0 | 1791.48 |  | 777.36 |  | 544.8 |  | Sin producción registrada
2026-08-18 | mar | 0 | 0 | 0 | 3337.8 |  | 1262.28 |  | 1423.08 |  | Sin producción registrada
2026-08-19 | mié | 0 | 0 | 0 | 4305.12 |  | 1732.44 |  | 1505.76 |  | Sin producción registrada
2026-08-20 | jue | 0 | 0 | 0 | 4449 |  | 1901.28 |  | 1527.48 |  | Sin producción registrada
2026-08-21 | vie | 0 | 0 | 0 | 4365 |  | 1853.64 |  | 1520.04 |  | Sin producción registrada
2026-08-22 | sáb | 0 | 0 | 0 | 3622.08 |  | 1467.12 |  | 1219.68 |  | Sin producción registrada
2026-08-23 | dom | 0 | 0 | 0 | 1361.16 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-08-24 | lun | 0 | 0 | 0 | 4750.56 |  | 2007 |  | 1656.6 |  | Sin producción registrada
2026-08-25 | mar | 0 | 0 | 0 | 4962.84 |  | 2026.32 |  | 1781.16 |  | Sin producción registrada
2026-08-26 | mié | 0 | 0 | 0 | 5101.2 |  | 2080.44 |  | 1816.8 |  | Sin producción registrada
2026-08-27 | jue | 0 | 0 | 0 | 4860.36 |  | 1972.8 |  | 1733.4 |  | Sin producción registrada
2026-08-28 | vie | 0 | 0 | 0 | 4994.64 |  | 1943.52 |  | 1812 |  | Sin producción registrada
2026-08-29 | sáb | 0 | 0 | 0 | 4367.88 |  | 1619.16 |  | 1566 |  | Sin producción registrada
2026-08-30 | dom | 0 | 0 | 0 | 1282.08 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-08-31 | lun | 0 | 0 | 0 | 3303.12 |  | 1292.16 |  | 1023.72 |  | Sin producción registrada
2026-09-01 | mar | 0 | 0 | 0 | 4564.68 |  | 1905.96 |  | 1500.24 |  | Sin producción registrada
2026-09-02 | mié | 0 | 0 | 0 | 4578.96 |  | 1809.12 |  | 1527.96 |  | Sin producción registrada
2026-09-03 | jue | 0 | 0 | 0 | 4440.96 |  | 1700.16 |  | 1508.88 |  | Sin producción registrada
2026-09-04 | vie | 0 | 0 | 0 | 4674.96 |  | 1837.68 |  | 1640.04 |  | Sin producción registrada
2026-09-05 | sáb | 0 | 0 | 0 | 1405.56 |  | 606.12 |  | 382.2 |  | Sin producción registrada
2026-09-06 | dom | 0 | 0 | 0 | 1119.84 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-09-07 | lun | 0 | 0 | 0 | 4491.36 |  | 1668 |  | 1648.8 |  | Sin producción registrada
2026-09-08 | mar | 0 | 0 | 0 | 4874.88 |  | 1813.32 |  | 1696.32 |  | Sin producción registrada
2026-09-09 | mié | 0 | 0 | 0 | 4740.72 |  | 1720.56 |  | 1684.2 |  | Sin producción registrada
2026-09-10 | jue | 0 | 0 | 0 | 4461.24 |  | 1667.64 |  | 1508.76 |  | Sin producción registrada
2026-09-11 | vie | 0 | 0 | 0 | 4450.2 |  | 1704.72 |  | 1554.72 |  | Sin producción registrada
2026-09-12 | sáb | 0 | 0 | 0 | 1513.8 |  | 547.56 |  | 502.68 |  | Sin producción registrada
2026-09-13 | dom | 0 | 0 | 0 | 1508.52 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-09-14 | lun | 0 | 0 | 0 | 4400.4 |  | 1947.96 |  | 1544.64 |  | Sin producción registrada
2026-09-15 | mar | 0 | 0 | 0 | 4614.36 |  | 2075.16 |  | 1562.52 |  | Sin producción registrada
2026-09-16 | mié | 0 | 0 | 0 | 4500.96 |  | 1973.88 |  | 1555.68 |  | Sin producción registrada
2026-09-17 | jue | 0 | 0 | 0 | 4448.04 |  | 1990.2 |  | 1500.48 |  | Sin producción registrada
2026-09-18 | vie | 0 | 0 | 0 | 4488.24 |  | 2005.68 |  | 1474.2 |  | Sin producción registrada
2026-09-19 | sáb | 0 | 0 | 0 | 3876.36 |  | 1737.12 |  | 1282.44 |  | Sin producción registrada
2026-09-20 | dom | 0 | 0 | 0 | 1152.84 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-09-21 | lun | 0 | 0 | 0 | 4976.4 |  | 1996.08 |  | 1726.8 |  | Sin producción registrada
2026-09-22 | mar | 0 | 0 | 0 | 4811.76 |  | 1861.92 |  | 1692.6 |  | Sin producción registrada
2026-09-23 | mié | 0 | 0 | 0 | 4612.32 |  | 1690.32 |  | 1663.92 |  | Sin producción registrada
2026-09-24 | jue | 0 | 0 | 0 | 4701.84 |  | 1743.84 |  | 1706.4 |  | Sin producción registrada
2026-09-25 | vie | 0 | 0 | 0 | 4345.08 |  | 1576.44 |  | 1570.92 |  | Sin producción registrada
2026-09-26 | sáb | 0 | 0 | 0 | 1924.68 |  | 668.76 |  | 508.56 |  | Sin producción registrada
2026-09-27 | dom | 0 | 0 | 0 | 1597.8 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-09-28 | lun | 0 | 0 | 0 | 4521.72 |  | 1977.6 |  | 1518.6 |  | Sin producción registrada
2026-09-29 | mar | 0 | 0 | 0 | 4589.88 |  | 1890.72 |  | 1619.64 |  | Sin producción registrada
2026-09-30 | mié | 0 | 0 | 0 | 3124.08 |  | 1206.72 |  | 984.36 |  | Sin producción registrada
2026-10-01 | jue | 0 | 0 | 0 | 4326.24 |  | 1848.36 |  | 1499.76 |  | Sin producción registrada
2026-10-02 | vie | 0 | 0 | 0 | 4681.8 |  | 2012.64 |  | 1560.36 |  | Sin producción registrada
2026-10-03 | sáb | 0 | 0 | 0 | 3650.4 |  | 1503.6 |  | 1191.84 |  | Sin producción registrada
2026-10-04 | dom | 0 | 0 | 0 | 1180.92 | [5 empty] | Sin producción registrada
2026-10-05 | lun | 0 | 0 | 0 | 4546.32 |  | 1837.32 |  | 1706.64 |  | Sin producción registrada
2026-10-06 | mar | 0 | 0 | 0 | 4538.64 |  | 1820.64 |  | 1555.44 |  | Sin producción registrada
2026-10-07 | mié | 0 | 0 | 0 | 4243.68 |  | 1671.24 |  | 1538.52 |  | Sin producción registrada
2026-10-08 | jue | 0 | 0 | 0 | 4455.6 |  | 1837.2 |  | 1572.6 |  | Sin producción registrada
2026-10-09 | vie | 0 | 0 | 0 | 4794.36 |  | 1981.8 |  | 1716.84 |  | Sin producción registrada
En ámbar: días con kWh/t más de 25 % por encima del promedio de la planta.

## Histórico líneas
Histórico de líneas (informes semanales)
kWh por día de cada línea, promediado entre la primera y la última lectura de cada semana (días hábiles).
Semana (lunes) | L14 | L16 | L19 | L20 | L21 (L18-21) | L22 | L50 | Total líneas
2026-07-13 | 47.7333 | 3.3333 | 64.6667 |  | 48.4667 | 108 | 44.1333 | 316.3333
2026-07-20 | 59.0667 | 30.1333 | 56.6667 |  | 25.9667 | 97 | 45.5333 | 314.3667
2026-07-27 | 35.45 | 5.8667 | 55.25 |  | 16.51 | 66 | 71.7667 | 250.8433
2026-08-03 | 3.3333 | 32 | 82.6667 |  | 30.6 | 140 | 57.4 | 346
2026-08-10
2026-08-17 | 22.9 | 68.95 | 87 |  | 84.2 |  | 43.4 | 306.45
2026-08-24 | 47.4 | 54.1 | 68.75 |  | 30.55 | 109.4 | 46.7 | 356.9
2026-08-31 | 43.95 | 15.8 | 63.5 |  | 41.175 | 106.75 |  | 271.175
2026-09-07 | 62.575 | 25.425 | 66 |  | 58.225 | 92.25 | 31.65 | 336.125
2026-09-14
2026-09-21 | 59.925 | 36.775 | 86.75 |  | 44.3 | 169 | 46.25 | 443
2026-09-28 | 3.469 | 62.621 |  | 64.479 |  | 105.424 | 46.523 | 282.516
2026-10-05 | 53.7835 | 2.6095 |  | 38.485 | 41.82 | 107.781 | 41.626 | 286.105
kWh/día. Vacío: menos de 2 lecturas esa semana. La semana del 14/09 no tiene informe.
kWh por tonelada de cada línea (solo electricidad de la línea)
Desde (lectura) | 2026-07-14 | Hasta (lectura) | 2026-08-05 |  | Energía = lectura Hasta − lectura Desde. Kg = producción desde el día Desde hasta el día anterior a Hasta (las lecturas son de la mañana).
Línea | kWh | kg producidos | kWh/t
L14 | 704.3 | 193995.148 | 3.6305
L16 | 253.3 | 13930.7 | 18.1829
L19 | 1057 | 314712.243 | 3.3586
L20 |  | 143467.852
L21 (L18-21) | 487.4 | 38332.096 | 12.7152
L22 | 1536 | 197648.001 | 7.7714
L50 | 896.4 | Sin dato
L21 (L18-21) se compara con la producción de la LINEA 18. L50 no aparece en la base de producción.

## EMCALI
Fecha | Hora inicio | kWh | kVARh inductiva | kVARh capacitiva | Día (1=lun) | Turno | Inductiva sobre 50 % | Datos horarios de EMCALI. Hora inicio 7 = de 07:00 a 08:00. Celdas vacías: el reporte de reactiva aún no incluye esa hora.
2026-07-13 | 0 | 58.32 | 25.92 |  | 1 | C | 0 | Inductiva sobre 50 % = kVARh inductiva − 50 % de los kWh de esa hora (lo que la CREG permite facturar).
2026-07-13 | 1 | 65.64 | 19.68 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 2 | 91.56 | 13.8 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 3 | 83.4 | 13.08 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 4 | 85.56 | 13.2 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 5 | 89.64 | 13.56 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 6 | 78 | 15.6 |  | 1 | C | 0
2026-07-13 | 7 | 71.28 | 16.2 |  | 1 | A | 0
2026-07-13 | 8 | 50.16 | 15.48 |  | 1 | A | 0
2026-07-13 | 9 | 32.76 | 15.84 |  | 1 | A | 0
2026-07-13 | 10 | 9.96 | 16.92 |  | 1 | A | 11.94
2026-07-13 | 11 | 9.12 | 17.16 |  | 1 | A | 12.6
2026-07-13 | 12 | 1.2 | 17.52 |  | 1 | A | 16.92
2026-07-13 | 13 | 29.76 | 17.28 |  | 1 | A | 2.4
2026-07-13 | 14 | 23.88 | 16.92 |  | 1 | B | 4.98
2026-07-13 | 15 | 60.96 | 16.44 |  | 1 | B | 0
2026-07-13 | 16 | 64.8 | 16.92 |  | 1 | B | 0
2026-07-13 | 17 | 51.12 | 28.56 |  | 1 | B | 3
2026-07-13 | 18 | 56.76 | 27.48 |  | 1 | B | 0
2026-07-13 | 19 | 59.88 | 25.32 |  | 1 | B | 0
2026-07-13 | 20 | 61.8 | 25.8 |  | 1 | B | 0
2026-07-13 | 21 | 56.04 | 26.04 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-13 | 22 | 64.68 | 27.48 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-13 | 23 | 98.28 | 24.84 |  | 1 | C | 0
2026-07-14 | 0 | 143.04 | 18.96 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 1 | 170.28 | 18.36 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 2 | 160.08 | 20.04 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 3 | 168.24 | 23.28 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 4 | 160.44 | 22.8 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 5 | 173.4 | 23.16 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 6 | 179.4 | 17.4 |  | 2 | C | 0
2026-07-14 | 7 | 195.36 | 20.88 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 8 | 184.92 | 25.2 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 9 | 182.16 | 21.36 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 10 | 181.92 | 16.44 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 11 | 186.84 | 23.76 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 12 | 179.16 | 20.88 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 13 | 191.76 | 17.4 |  | 2 | A | 0
2026-07-14 | 14 | 191.16 | 15.96 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 15 | 239.4 | 18.48 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 16 | 261.12 | 22.2 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 17 | 230.4 | 28.68 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 18 | 207.96 | 16.92 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 19 | 208.92 | 16.44 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 20 | 200.52 | 21.96 |  | 2 | B | 0
2026-07-14 | 21 | 172.08 | 22.56 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-14 | 22 | 165.12 | 21.48 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-14 | 23 | 138 | 21 |  | 2 | C | 0
2026-07-15 | 0 | 147.96 | 14.52 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 1 | 148.44 | 13.32 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 2 | 148.8 | 11.76 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 3 | 138.96 | 12.84 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 4 | 147.6 | 13.8 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 5 | 139.68 | 14.04 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 6 | 161.04 | 16.56 |  | 3 | C | 0
2026-07-15 | 7 | 205.2 | 23.04 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 8 | 210.24 | 17.4 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 9 | 179.16 | 16.32 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 10 | 141.72 | 16.92 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 11 | 122.28 | 20.76 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 12 | 134.52 | 16.92 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 13 | 151.08 | 16.8 |  | 3 | A | 0
2026-07-15 | 14 | 189 | 22.8 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 15 | 254.16 | 20.52 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 16 | 259.32 | 19.08 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 17 | 228.36 | 25.08 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 18 | 201.84 | 19.32 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 19 | 218.88 | 17.52 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 20 | 213.96 | 18.48 |  | 3 | B | 0
2026-07-15 | 21 | 185.88 | 18.48 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-15 | 22 | 158.16 | 21.72 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-15 | 23 | 150.84 | 18.36 |  | 3 | C | 0
2026-07-16 | 0 | 154.08 | 13.68 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 1 | 149.28 | 11.64 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 2 | 151.92 | 14.4 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 3 | 154.32 | 13.92 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 4 | 147.36 | 13.2 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 5 | 154.8 | 14.64 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 6 | 157.32 | 15.36 |  | 4 | C | 0
2026-07-16 | 7 | 192.12 | 20.4 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 8 | 197.88 | 26.16 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 9 | 166.08 | 24.96 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 10 | 159.36 | 21.96 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 11 | 167.88 | 18.36 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 12 | 180 | 18.84 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 13 | 187.44 | 19.2 |  | 4 | A | 0
2026-07-16 | 14 | 176.28 | 15.84 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 15 | 219.12 | 18.24 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 16 | 260.76 | 22.68 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 17 | 238.8 | 26.04 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 18 | 207.6 | 19.44 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 19 | 203.88 | 17.52 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 20 | 216.84 | 18.12 |  | 4 | B | 0
2026-07-16 | 21 | 170.4 | 17.64 |  | 4 | Entre turnos | 0
2026-07-16 | 22 | 144.72 | 20.64 |  | 4 | Entre turnos | 0
2026-07-16 | 23 | 155.04 | 15.48 |  | 4 | C | 0
2026-07-17 | 0 | 148.44 | 16.2 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 1 | 147.48 | 14.4 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 2 | 137.64 | 15.96 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 3 | 137.4 | 17.04 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 4 | 136.92 | 17.16 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 5 | 135.36 | 19.56 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 6 | 157.8 | 13.92 |  | 5 | C | 0
2026-07-17 | 7 | 187.44 | 22.2 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 8 | 206.4 | 14.4 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 9 | 166.92 | 16.8 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 10 | 169.08 | 19.2 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 11 | 180.6 | 16.8 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 12 | 165.72 | 18.24 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 13 | 171.84 | 20.76 |  | 5 | A | 0
2026-07-17 | 14 | 165 | 21.6 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 15 | 164.88 | 23.28 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 16 | 203.64 | 27.84 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 17 | 201.12 | 23.76 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 18 | 198.36 | 17.16 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 19 | 195.84 | 19.08 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 20 | 205.08 | 15 |  | 5 | B | 0
2026-07-17 | 21 | 171 | 16.08 |  | 5 | Entre turnos | 0
2026-07-17 | 22 | 135 | 20.04 |  | 5 | Entre turnos | 0
2026-07-17 | 23 | 128.28 | 17.16 |  | 5 | C | 0
2026-07-20 | 0 | 62.76 | 14.64 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 1 | 71.16 | 10.32 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 2 | 71.52 | 10.92 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 3 | 71.4 | 10.8 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 4 | 70.8 | 10.32 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 5 | 71.04 | 10.92 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 6 | 66.84 | 14.28 |  | 1 | C | 0
2026-07-20 | 7 | 59.28 | 13.08 |  | 1 | A | 0
2026-07-20 | 8 | 42.48 | 13.2 |  | 1 | A | 0
2026-07-20 | 9 | 8.4 | 13.92 |  | 1 | A | 9.72
2026-07-20 | 10 | 2.88 | 13.92 |  | 1 | A | 12.48
2026-07-20 | 11 | 38.88 | 16.68 |  | 1 | A | 0
2026-07-20 | 12 | 45.84 | 12.12 |  | 1 | A | 0
2026-07-20 | 13 | 66.84 | 10.44 |  | 1 | A | 0
2026-07-20 | 14 | 72 | 10.8 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 15 | 87.72 | 10.44 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 16 | 94.08 | 10.56 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 17 | 75.96 | 21.6 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 18 | 80.28 | 19.56 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 19 | 79.68 | 17.76 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 20 | 80.04 | 17.88 |  | 1 | B | 0
2026-07-20 | 21 | 80.52 | 18 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-20 | 22 | 80.76 | 17.88 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-20 | 23 | 89.4 | 17.4 |  | 1 | C | 0
2026-07-21 | 0 | 99.96 | 20.52 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 1 | 116.88 | 14.28 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 2 | 128.64 | 12.48 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 3 | 127.56 | 13.44 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 4 | 131.88 | 12 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 5 | 149.52 | 14.28 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 6 | 153.72 | 21.6 |  | 2 | C | 0
2026-07-21 | 7 | 251.16 | 23.16 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 8 | 246.36 | 23.16 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 9 | 226.32 | 18.72 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 10 | 210.12 | 20.88 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 11 | 201.84 | 21.6 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 12 | 204.36 | 21.24 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 13 | 200.04 | 19.08 |  | 2 | A | 0
2026-07-21 | 14 | 179.88 | 18.6 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 15 | 225.72 | 16.92 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 16 | 246.36 | 19.2 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 17 | 204.36 | 25.92 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 18 | 165.36 | 22.8 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 19 | 171.36 | 23.64 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 20 | 173.16 | 23.64 |  | 2 | B | 0
2026-07-21 | 21 | 138.12 | 15.6 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-21 | 22 | 107.52 | 5.4 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-21 | 23 | 117.84 | 7.44 |  | 2 | C | 0
2026-07-22 | 0 | 126.72 | 14.52 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 1 | 141.12 | 24.24 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 2 | 142.2 | 24.72 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 3 | 136.8 | 24 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 4 | 136.8 | 25.68 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 5 | 144.84 | 27.12 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 6 | 157.56 | 13.8 |  | 3 | C | 0
2026-07-22 | 7 | 238.68 | 22.8 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 8 | 267.96 | 21.72 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 9 | 233.52 | 19.56 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 10 | 212.4 | 20.04 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 11 | 218.28 | 19.8 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 12 | 247.08 | 24.48 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 13 | 210.84 | 18.24 |  | 3 | A | 0
2026-07-22 | 14 | 179.04 | 15.72 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 15 | 201.72 | 18.36 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 16 | 228.6 | 16.92 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 17 | 215.16 | 19.32 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 18 | 187.44 | 14.88 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 19 | 179.4 | 28.08 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 20 | 173.88 | 23.04 |  | 3 | B | 0
2026-07-22 | 21 | 136.2 | 20.52 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-22 | 22 | 105.36 | 15.96 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-22 | 23 | 134.88 | 16.68 |  | 3 | C | 0
2026-07-23 | 0 | 147.48 | 14.4 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 1 | 144.24 | 14.88 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 2 | 144.36 | 14.4 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 3 | 142.2 | 15.24 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 4 | 141.36 | 14.88 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 5 | 142.44 | 14.52 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 6 | 149.64 | 12 |  | 4 | C | 0
2026-07-23 | 7 | 237.12 | 20.76 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 8 | 273.12 | 20.28 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 9 | 263.28 | 24 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 10 | 204.6 | 19.56 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 11 | 195.12 | 22.92 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 12 | 242.52 | 18.84 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 13 | 269.28 | 21.96 |  | 4 | A | 0
2026-07-23 | 14 | 170.88 | 16.68 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 15 | 246.36 | 18.36 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 16 | 257.4 | 18.36 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 17 | 220.2 | 22.92 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 18 | 164.4 | 16.68 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 19 | 184.32 | 21.48 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 20 | 198.48 | 22.56 |  | 4 | B | 0
2026-07-23 | 21 | 129.36 | 23.76 |  | 4 | Entre turnos | 0
2026-07-23 | 22 | 101.16 | 15.36 |  | 4 | Entre turnos | 0
2026-07-23 | 23 | 100.8 | 14.76 |  | 4 | C | 0
2026-07-24 | 0 | 113.52 | 15.48 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 1 | 128.76 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 2 | 133.68 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 3 | 137.16 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 4 | 131.04 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 5 | 133.2 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 6 | 144.36 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-24 | 7 | 223.92 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 8 | 260.76 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 9 | 240.24 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 10 | 229.2 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 11 | 171.48 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 12 | 176.88 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 13 | 193.08 | 0 |  | 5 | A | 0
2026-07-24 | 14 | 174.84 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 15 | 184.32 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 16 | 203.4 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 17 | 199.8 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 18 | 175.32 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 19 | 157.68 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 20 | 172.32 | 0 |  | 5 | B | 0
2026-07-24 | 21 | 111.72 | 0 |  | 5 | Entre turnos | 0
2026-07-24 | 22 | 81.48 | 0 |  | 5 | Entre turnos | 0
2026-07-24 | 23 | 86.64 | 0 |  | 5 | C | 0
2026-07-27 | 0 | 94.8 | 12 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 1 | 117.48 | 24.24 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 2 | 124.2 | 24.72 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 3 | 123.12 | 23.52 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 4 | 122.04 | 23.28 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 5 | 130.32 | 25.32 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 6 | 136.32 | 15.48 |  | 1 | C | 0
2026-07-27 | 7 | 225 | 25.8 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 8 | 226.32 | 23.52 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 9 | 212.64 | 21.96 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 10 | 176.64 | 15.6 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 11 | 200.4 | 17.28 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 12 | 177.48 | 18.36 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 13 | 228.24 | 21.96 |  | 1 | A | 0
2026-07-27 | 14 | 190.32 | 21.12 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 15 | 190.08 | 17.16 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 16 | 219.12 | 22.2 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 17 | 212.4 | 26.88 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 18 | 174.96 | 26.4 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 19 | 195.24 | 20.16 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 20 | 185.76 | 20.04 |  | 1 | B | 0
2026-07-27 | 21 | 151.08 | 18.36 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-27 | 22 | 134.28 | 10.08 |  | 1 | Entre turnos | 0
2026-07-27 | 23 | 117.24 | 12.12 |  | 1 | C | 0
2026-07-28 | 0 | 116.4 | 14.76 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 1 | 121.08 | 10.68 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 2 | 115.2 | 14.88 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 3 | 115.44 | 11.76 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 4 | 116.16 | 13.44 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 5 | 110.64 | 14.88 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 6 | 127.68 | 15.36 |  | 2 | C | 0
2026-07-28 | 7 | 229.08 | 23.16 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 8 | 218.28 | 26.4 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 9 | 178.44 | 24.84 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 10 | 145.68 | 19.08 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 11 | 169.2 | 17.64 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 12 | 181.08 | 19.44 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 13 | 204.24 | 19.32 |  | 2 | A | 0
2026-07-28 | 14 | 191.16 | 28.56 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 15 | 213.84 | 24.72 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 16 | 267.48 | 29.16 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 17 | 220.92 | 20.52 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 18 | 199.92 | 15.24 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 19 | 184.32 | 27.36 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 20 | 148.92 | 18.48 |  | 2 | B | 0
2026-07-28 | 21 | 141.24 | 17.4 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-28 | 22 | 129.48 | 16.32 |  | 2 | Entre turnos | 0
2026-07-28 | 23 | 121.32 | 15.84 |  | 2 | C | 0
2026-07-29 | 0 | 121.8 | 16.8 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 1 | 116.64 | 15.72 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 2 | 117.12 | 15 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 3 | 105.96 | 13.68 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 4 | 102.48 | 11.28 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 5 | 111.96 | 12.6 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 6 | 119.64 | 21.36 |  | 3 | C | 0
2026-07-29 | 7 | 195 | 16.68 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 8 | 238.44 | 20.28 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 9 | 222.36 | 15.72 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 10 | 190.68 | 16.68 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 11 | 172.44 | 15.6 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 12 | 188.52 | 15.6 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 13 | 189.12 | 21.96 |  | 3 | A | 0
2026-07-29 | 14 | 193.2 | 20.4 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 15 | 211.2 | 25.32 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 16 | 236.28 | 27 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 17 | 205.08 | 17.28 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 18 | 200.88 | 27.24 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 19 | 204 | 28.08 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 20 | 183.24 | 26.16 |  | 3 | B | 0
2026-07-29 | 21 | 144.84 | 16.8 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-29 | 22 | 130.2 | 12.36 |  | 3 | Entre turnos | 0
2026-07-29 | 23 | 113.28 | 16.2 |  | 3 | C | 0
2026-07-30 | 0 | 121.32 | 14.52 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 1 | 124.08 | 14.88 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 2 | 126.24 | 13.2 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 3 | 132.84 | 14.04 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 4 | 113.16 | 12.84 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 5 | 113.76 | 12 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 6 | 120.96 | 19.68 |  | 4 | C | 0
2026-07-30 | 7 | 217.32 | 17.76 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 8 | 224.04 | 26.52 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 9 | 198.84 | 22.44 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 10 | 142.2 | 15.48 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 11 | 143.52 | 18 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 12 | 179.88 | 19.08 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 13 | 220.92 | 22.8 |  | 4 | A | 0
2026-07-30 | 14 | 188.04 | 19.92 |  | 4 | B | 0
2026-07-30 | 15 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 16 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 17 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 18 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 19 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 20 |  |  |  | 4 | B
2026-07-30 | 21 |  |  |  | 4 | Entre turnos
2026-07-30 | 22 |  |  |  | 4 | Entre turnos
2026-07-30 | 23 |  |  |  | 4 | C
2026-08-01 | 0 | 104.4 | 17.28 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 1 | 106.32 | 17.76 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 2 | 107.76 | 18 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 3 | 107.52 | 18.12 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 4 | 106.08 | 17.28 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 5 | 107.28 | 17.64 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 6 | 117.84 | 22.44 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-01 | 7 | 142.08 | 18.72 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 8 | 142.44 | 12 | 0.6 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 9 | 123.84 | 11.52 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 10 | 90.96 | 19.08 | 0.6 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 11 | 95.4 | 15.84 | 0.84 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 12 | 73.44 | 16.92 | 1.2 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 13 | 69.24 | 22.08 | 0.36 | 6 | A | 0
2026-08-01 | 14 | 73.68 | 21.48 | 0.6 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 15 | 113.64 | 16.68 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 16 | 156 | 17.88 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 17 | 167.4 | 26.04 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 18 | 149.16 | 25.32 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 19 | 162.48 | 21.36 | 0.6 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 20 | 157.56 | 15.24 | 0.72 | 6 | B | 0
2026-08-01 | 21 | 124.44 | 15.36 | 0.6 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-01 | 22 | 86.16 | 9.36 | 1.44 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-01 | 23 | 82.08 | 8.88 | 1.56 | 6 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 0 | 82.56 | 8.76 | 1.2 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 1 | 73.08 | 7.08 | 1.32 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 2 | 75.36 | 8.52 | 1.32 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 3 | 73.56 | 8.88 | 1.2 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 4 | 70.44 | 8.4 | 1.56 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 5 | 76.08 | 8.52 | 1.56 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 6 | 61.68 | 9.96 | 1.08 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 7 | 54.48 | 9.36 | 0.84 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 8 | 33.36 | 10.32 | 0.36 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 9 | 18.48 | 10.08 | 0.12 | 7 | Sin turno | 0.84
2026-08-02 | 10 | 0 | 10.32 | 0.12 | 7 | Sin turno | 10.32
2026-08-02 | 11 | 0.48 | 10.92 | 0.48 | 7 | Sin turno | 10.68
2026-08-02 | 12 | 7.32 | 11.52 | 0.24 | 7 | Sin turno | 7.86
2026-08-02 | 13 | 2.88 | 11.52 | 0.36 | 7 | Sin turno | 10.08
2026-08-02 | 14 | 7.68 | 11.64 | 0.96 | 7 | Sin turno | 7.8
2026-08-02 | 15 | 28.32 | 11.04 | 1.2 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 16 | 64.92 | 10.92 | 1.08 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 17 | 81 | 11.76 | 1.08 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 18 | 84.96 | 10.32 | 1.32 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 19 | 82.32 | 8.4 | 1.92 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 20 | 82.44 | 9 | 1.92 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 21 | 81.96 | 9.12 | 2.04 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 22 | 79.56 | 9 | 2.04 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-02 | 23 | 93.48 | 10.32 | 1.68 | 7 | C | 0
2026-08-03 | 0 | 133.8 | 11.28 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 1 | 114.48 | 20.64 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 2 | 127.44 | 25.56 | 0.36 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 3 | 121.8 | 25.8 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 4 | 116.88 | 25.32 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 5 | 129.36 | 26.4 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 6 | 133.08 | 20.04 | 0.72 | 1 | C | 0
2026-08-03 | 7 | 223.56 | 14.28 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 8 | 221.4 | 15 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 9 | 243.48 | 20.88 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 10 | 225.12 | 19.32 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 11 | 228.12 | 22.8 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 12 | 225.24 | 25.56 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 13 | 257.4 | 22.56 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-03 | 14 | 216 | 17.88 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 15 | 202.92 | 16.8 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 16 | 204 | 24 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 17 | 181.44 | 13.56 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 18 | 162.96 | 24.48 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 19 | 171.12 | 21.84 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 20 | 173.88 | 22.8 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-03 | 21 | 130.08 | 20.76 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-03 | 22 | 104.52 | 14.64 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-03 | 23 | 103.68 | 15.48 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-04 | 0 | 112.8 | 17.52 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 1 | 101.04 | 15.12 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 2 | 100.56 | 14.04 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 3 | 102.84 | 16.2 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 4 | 114.24 | 24.24 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 5 | 120.84 | 23.88 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 6 | 134.52 | 16.56 | 0.96 | 2 | C | 0
2026-08-04 | 7 | 235.56 | 19.44 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 8 | 215.88 | 22.92 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 9 | 190.8 | 20.64 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 10 | 162.24 | 18.24 | 0.36 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 11 | 170.52 | 19.2 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 12 | 200.28 | 23.64 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 13 | 223.32 | 22.44 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-04 | 14 | 217.32 | 22.44 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 15 | 237.6 | 22.92 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 16 | 223.56 | 22.68 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 17 | 189.36 | 24.36 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 18 | 186.36 | 18.6 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 19 | 190.92 | 18.48 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 20 | 184.08 | 17.76 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-04 | 21 | 142.08 | 23.04 | 0 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-04 | 22 | 119.16 | 23.28 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-04 | 23 | 124.2 | 25.2 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-05 | 0 | 123.96 | 25.8 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 1 | 123.6 | 25.68 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 2 | 122.04 | 26.16 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 3 | 118.32 | 25.44 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 4 | 117.12 | 26.88 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 5 | 120.24 | 25.44 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 6 | 136.56 | 15.84 | 0.84 | 3 | C | 0
2026-08-05 | 7 | 240.12 | 21.84 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 8 | 252.84 | 25.92 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 9 | 266.16 | 27.24 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 10 | 236.4 | 18 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 11 | 231.36 | 27 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 12 | 240.6 | 24.12 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 13 | 253.68 | 28.44 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-05 | 14 | 217.56 | 19.32 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 15 | 207.36 | 15.96 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 16 | 218.76 | 15.48 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 17 | 216 | 26.52 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 18 | 189 | 22.08 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 19 | 176.52 | 15.6 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 20 | 178.68 | 15.36 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-05 | 21 | 143.88 | 24.24 | 0.12 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-05 | 22 | 113.52 | 17.52 | 0.12 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-05 | 23 | 105.36 | 10.56 | 0.72 | 3 | C | 0
2026-08-06 | 0 | 107.4 | 10.32 | 0.48 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 1 | 115.44 | 13.92 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 2 | 113.4 | 15.96 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 3 | 106.08 | 13.2 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 4 | 107.52 | 15.12 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 5 | 106.68 | 12.84 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 6 | 135.48 | 24.48 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-06 | 7 | 268.08 | 25.44 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 8 | 299.76 | 20.28 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 9 | 252 | 20.28 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 10 | 210.36 | 22.56 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 11 | 223.8 | 17.64 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 12 | 175.92 | 22.8 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 13 | 210 | 22.32 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-06 | 14 | 154.32 | 10.44 | 0.84 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 15 | 212.28 | 18.72 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 16 | 209.04 | 14.88 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 17 | 172.08 | 24.72 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 18 | 161.4 | 19.56 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 19 | 164.4 | 24.36 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 20 | 151.32 | 21.24 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-06 | 21 | 87.36 | 20.88 | 0.12 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-06 | 22 | 48.84 | 20.4 | 0 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-06 | 23 | 46.08 | 19.92 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-07 | 0 | 44.52 | 19.08 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 1 | 44.04 | 19.2 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 2 | 41.4 | 18.36 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 3 | 41.64 | 17.4 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 4 | 42 | 17.16 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 5 | 42.72 | 17.16 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-07 | 6 | 37.68 | 20.4 | 0 | 5 | C | 1.56
2026-08-07 | 7 | 14.16 | 29.04 | 0 | 5 | A | 21.96
2026-08-07 | 8 | 10.2 | 28.2 | 0 | 5 | A | 23.1
2026-08-07 | 9 | 0.36 | 27.96 | 0 | 5 | A | 27.78
2026-08-07 | 10 | 0 | 27.72 | 0.12 | 5 | A | 27.72
2026-08-07 | 11 | 0 | 29.04 | 0 | 5 | A | 29.04
2026-08-07 | 12 | 0.24 | 29.04 | 0 | 5 | A | 28.92
2026-08-07 | 13 | 0.96 | 29.28 | 0 | 5 | A | 28.8
2026-08-07 | 14 | 0.48 | 28.44 | 0.12 | 5 | B | 28.2
2026-08-07 | 15 | 35.76 | 29.52 | 0 | 5 | B | 11.64
2026-08-07 | 16 | 20.16 | 29.4 | 0 | 5 | B | 19.32
2026-08-07 | 17 | 50.88 | 30.24 | 0.12 | 5 | B | 4.8
2026-08-07 | 18 | 56.04 | 29.16 | 0 | 5 | B | 1.14
2026-08-07 | 19 | 53.88 | 25.56 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-07 | 20 | 51.96 | 25.44 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-07 | 21 | 51.72 | 25.08 | 0 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-07 | 22 | 51.24 | 24.6 | 0 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-07 | 23 | 81 | 19.44 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-08 | 0 | 100.32 | 12.84 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 1 | 99.6 | 13.68 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 2 | 100.68 | 16.32 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 3 | 102.36 | 16.8 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 4 | 92.52 | 13.2 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 5 | 100.8 | 12.36 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 6 | 126.84 | 20.4 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-08 | 7 | 186.84 | 15.72 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 8 | 215.88 | 18.96 | 0 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 9 | 176.52 | 23.04 | 0.6 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 10 | 118.8 | 17.88 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 11 | 131.88 | 14.88 | 0.84 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 12 | 117.48 | 17.04 | 0.6 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 13 | 134.28 | 18.36 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-08-08 | 14 | 114.24 | 22.44 | 0.48 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 15 | 129 | 18.72 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 16 | 137.16 | 27 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 17 | 181.32 | 28.92 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 18 | 162.36 | 23.64 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 19 | 166.56 | 22.8 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 20 | 159 | 22.68 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-08 | 21 | 99.96 | 22.56 | 0.24 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-08 | 22 | 61.2 | 26.16 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-08 | 23 | 59.04 | 26.04 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 0 | 56.28 | 26.16 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 1 | 56.52 | 26.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 2 | 54.48 | 26.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 3 | 54.6 | 25.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 4 | 54.12 | 25.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 5 | 53.04 | 25.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 6 | 51.96 | 28.68 | 0 | 7 | Sin turno | 2.7
2026-08-09 | 7 | 24.72 | 29.28 | 0 | 7 | Sin turno | 16.92
2026-08-09 | 8 | 9.48 | 29.16 | 0 | 7 | Sin turno | 24.42
2026-08-09 | 9 | 0.12 | 29.4 | 0 | 7 | Sin turno | 29.34
2026-08-09 | 10 | 0.12 | 29.28 | 0 | 7 | Sin turno | 29.22
2026-08-09 | 11 | 4.2 | 30.12 | 0 | 7 | Sin turno | 28.02
2026-08-09 | 12 | 0.84 | 28.92 | 0.12 | 7 | Sin turno | 28.5
2026-08-09 | 13 | 1.08 | 27.12 | 0 | 7 | Sin turno | 26.58
2026-08-09 | 14 | 5.76 | 26.16 | 0 | 7 | Sin turno | 23.28
2026-08-09 | 15 | 10.56 | 25.8 | 0 | 7 | Sin turno | 20.52
2026-08-09 | 16 | 36.12 | 25.2 | 0 | 7 | Sin turno | 7.14
2026-08-09 | 17 | 45.12 | 25.8 | 0 | 7 | Sin turno | 3.24
2026-08-09 | 18 | 55.08 | 24.6 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 19 | 54.96 | 22.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 20 | 54.12 | 22.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 21 | 53.76 | 23.16 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 22 | 53.52 | 23.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-09 | 23 | 79.08 | 27.72 | 0 | 7 | C | 0
2026-08-10 | 0 | 96.48 | 6.84 | 0.72 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 1 | 99.48 | 7.8 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 2 | 103.2 | 10.56 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 3 | 95.76 | 7.2 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 4 | 105.24 | 6.84 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 5 | 122.16 | 11.28 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 6 | 112.32 | 11.4 | 0.72 | 1 | C | 0
2026-08-10 | 7 | 155.16 | 24.84 | 0.48 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 8 | 120.6 | 26.88 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 9 | 101.76 | 17.4 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 10 | 103.08 | 16.2 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 11 | 104.28 | 16.32 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 12 | 105.36 | 17.04 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 13 | 93.48 | 9.72 | 0.36 | 1 | A | 0
2026-08-10 | 14 | 91.32 | 9.12 | 0.36 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 15 | 90.24 | 9.12 | 0.48 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 16 | 89.76 | 9.12 | 0.48 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 17 | 59.04 | 19.44 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 18 | 58.92 | 19.32 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 19 | 57.24 | 18.6 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 20 | 55.8 | 18.72 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-10 | 21 | 54.6 | 18.48 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-10 | 22 | 54 | 19.08 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-10 | 23 | 54.24 | 19.2 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-11 | 0 | 53.76 | 19.44 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 1 | 52.92 | 19.68 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 2 | 53.28 | 19.32 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 3 | 51.96 | 18.96 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 4 | 51.96 | 18.84 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 5 | 51.72 | 18.96 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 6 | 50.52 | 18.24 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-11 | 7 | 87 | 12.72 | 0.36 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 8 | 90.96 | 13.56 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 9 | 92.76 | 13.56 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 10 | 99.72 | 13.68 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 11 | 103.2 | 14.16 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 12 | 98.28 | 12 | 0.36 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 13 | 92.52 | 8.64 | 1.56 | 2 | A | 0
2026-08-11 | 14 | 93.72 | 8.28 | 1.08 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 15 | 86.64 | 7.56 | 0.6 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 16 | 86.16 | 7.8 | 0.72 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 17 | 50.28 | 19.8 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 18 | 48.6 | 20.16 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 19 | 48 | 19.8 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 20 | 45.6 | 19.56 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-11 | 21 | 43.92 | 20.04 | 0 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-11 | 22 | 42.12 | 19.56 | 0 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-11 | 23 | 41.76 | 19.68 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-12 | 0 | 41.64 | 19.92 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 1 | 41.16 | 20.16 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 2 | 41.52 | 19.56 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 3 | 41.4 | 19.56 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 4 | 40.68 | 19.8 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 5 | 39.72 | 19.56 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 6 | 38.88 | 19.44 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-12 | 7 | 79.32 | 13.68 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 8 | 83.52 | 14.52 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 9 | 91.44 | 15.24 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 10 | 99.72 | 15.72 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 11 | 102.72 | 17.64 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 12 | 102.96 | 18 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 13 | 100.08 | 18.12 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-12 | 14 | 99.48 | 17.88 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 15 | 100.08 | 18.12 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 16 | 93.48 | 15.96 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 17 | 57.36 | 27.24 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 18 | 55.92 | 27.24 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 19 | 55.32 | 27.48 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-12 | 20 | 54.24 | 27.48 | 0 | 3 | B | 0.36
2026-08-12 | 21 | 50.4 | 26.28 | 0 | 3 | Entre turnos | 1.08
2026-08-12 | 22 | 49.68 | 25.68 | 0 | 3 | Entre turnos | 0.84
2026-08-12 | 23 | 48.48 | 25.2 | 0 | 3 | C | 0.96
2026-08-13 | 0 | 45.12 | 24.12 | 0 | 4 | C | 1.56
2026-08-13 | 1 | 44.28 | 24.24 | 0 | 4 | C | 2.1
2026-08-13 | 2 | 44.52 | 24.48 | 0 | 4 | C | 2.22
2026-08-13 | 3 | 42.84 | 23.52 | 0 | 4 | C | 2.1
2026-08-13 | 4 | 42.36 | 22.92 | 0 | 4 | C | 1.74
2026-08-13 | 5 | 42.12 | 22.92 | 0 | 4 | C | 1.86
2026-08-13 | 6 | 41.4 | 21.96 | 0.12 | 4 | C | 1.26
2026-08-13 | 7 | 73.68 | 10.44 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 8 | 84.24 | 12.36 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 9 | 91.2 | 13.8 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 10 | 94.2 | 14.76 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 11 | 101.28 | 18.84 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 12 | 98.88 | 20.16 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 13 | 99.12 | 20.04 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-13 | 14 | 100.92 | 20.28 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 15 | 101.76 | 21.96 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 16 | 96.72 | 18.72 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 17 | 60.48 | 28.2 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 18 | 58.8 | 27.72 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 19 | 57.48 | 27.24 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 20 | 53.64 | 26.04 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-13 | 21 | 50.28 | 24.96 | 0 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-13 | 22 | 48.48 | 23.4 | 0 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-13 | 23 | 47.88 | 24 | 0 | 4 | C | 0.06
2026-08-14 | 0 | 46.44 | 23.52 | 0 | 5 | C | 0.3
2026-08-14 | 1 | 45.24 | 23.52 | 0 | 5 | C | 0.9
2026-08-14 | 2 | 43.08 | 23.4 | 0 | 5 | C | 1.86
2026-08-14 | 3 | 43.2 | 23.04 | 0 | 5 | C | 1.44
2026-08-14 | 4 | 42.72 | 22.8 | 0 | 5 | C | 1.44
2026-08-14 | 5 | 42.96 | 22.92 | 0 | 5 | C | 1.44
2026-08-14 | 6 | 42.12 | 21.6 | 0 | 5 | C | 0.54
2026-08-14 | 7 | 74.16 | 10.32 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 8 | 83.04 | 12.72 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 9 | 94.68 | 18.24 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 10 | 101.52 | 22.08 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 11 | 120 | 22.44 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 12 | 121.8 | 25.68 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 13 | 123.12 | 27.48 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-14 | 14 | 123.36 | 27.24 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 15 | 106.92 | 23.76 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 16 | 107.4 | 24 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 17 | 64.44 | 28.68 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 18 | 60 | 26.76 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 19 | 56.76 | 24.96 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 20 | 54.84 | 24.96 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-14 | 21 | 54.6 | 25.56 | 0 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-14 | 22 | 52.56 | 24.24 | 0 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-14 | 23 | 51.96 | 24.36 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-15 | 0 | 50.52 | 24 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-15 | 1 | 51.12 | 24.12 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-15 | 2 | 50.4 | 24.24 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-15 | 3 | 49.56 | 23.64 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-15 | 4 | 47.52 | 23.88 | 0 | 6 | C | 0.12
2026-08-15 | 5 | 46.92 | 23.88 | 0 | 6 | C | 0.42
2026-08-15 | 6 | 48.96 | 24.96 | 0 | 6 | C | 0.48
2026-08-15 | 7 | 53.04 | 24.84 | 0 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 8 | 85.2 | 27 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 9 | 105.96 | 27.84 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 10 | 101.52 | 27.24 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 11 | 102.72 | 25.56 | 0.84 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 12 | 97.32 | 28.56 | 0.48 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 13 | 98.4 | 26.64 | 0.96 | 6 | A | 0
2026-08-15 | 14 | 96.84 | 29.76 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 15 | 84.36 | 30.12 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 16 | 57.96 | 20.88 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 17 | 45 | 16.44 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 18 | 44.76 | 15.96 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 19 | 45.84 | 16.44 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 20 | 45.12 | 16.2 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-15 | 21 | 43.92 | 16.44 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-15 | 22 | 44.04 | 16.32 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-15 | 23 | 43.92 | 16.44 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 0 | 43.32 | 16.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 1 | 42.48 | 15.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 2 | 42.84 | 16.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 3 | 42.12 | 16.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 4 | 42.6 | 16.08 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 5 | 42.84 | 16.08 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 6 | 41.28 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 7 | 47.4 | 16.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 8 | 57.84 | 17.88 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 9 | 62.88 | 20.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 10 | 65.4 | 21 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 11 | 67.92 | 21 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 12 | 61.08 | 19.08 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 13 | 61.68 | 19.08 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 14 | 61.56 | 19.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 15 | 60.96 | 19.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 16 | 53.76 | 15.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 17 | 50.4 | 15.72 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 18 | 48.96 | 15.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 19 | 48.72 | 15.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 20 | 48 | 15 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 21 | 47.52 | 15.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 22 | 47.04 | 15.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-16 | 23 | 46.8 | 15.84 | 0 | 7 | C | 0
2026-08-17 | 0 | 45.84 | 15.24 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 1 | 45.84 | 15.36 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 2 | 46.32 | 15.48 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 3 | 45.6 | 15.12 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 4 | 46.08 | 14.76 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 5 | 45.36 | 15.12 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 6 | 47.28 | 15.84 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-17 | 7 | 97.8 | 6.24 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 8 | 109.08 | 11.04 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 9 | 118.56 | 14.4 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 10 | 113.4 | 14.64 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 11 | 112.68 | 15.6 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 12 | 113.28 | 15.72 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 13 | 112.56 | 16.68 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-17 | 14 | 119.28 | 17.76 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 15 | 116.04 | 14.64 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 16 | 90.48 | 8.04 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 17 | 58.92 | 19.56 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 18 | 56.4 | 19.08 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 19 | 52.8 | 18.24 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 20 | 50.88 | 18.6 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-17 | 21 | 49.44 | 18.36 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-17 | 22 | 49.44 | 18.12 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-17 | 23 | 48.12 | 17.28 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-18 | 0 | 48 | 17.88 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 1 | 47.88 | 17.64 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 2 | 47.04 | 17.64 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 3 | 47.28 | 17.76 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 4 | 47.16 | 17.76 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 5 | 47.52 | 17.52 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 6 | 55.92 | 17.64 | 0 | 2 | C | 0
2026-08-18 | 7 | 93.36 | 6.48 | 1.2 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 8 | 178.44 | 18.6 | 0.24 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 9 | 178.92 | 11.28 | 0.6 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 10 | 190.68 | 10.56 | 0.36 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 11 | 203.76 | 19.92 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 12 | 204.24 | 14.64 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 13 | 212.88 | 23.28 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-18 | 14 | 206.52 | 17.28 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 15 | 231.72 | 22.68 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 16 | 244.56 | 21.6 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 17 | 198.12 | 24.36 | 0.24 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 18 | 175.08 | 26.64 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 19 | 189.96 | 23.16 | 0.24 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 20 | 177.12 | 25.08 | 0.24 | 2 | B | 0
2026-08-18 | 21 | 128.4 | 18.84 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-18 | 22 | 92.16 | 9.48 | 0.6 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-18 | 23 | 91.08 | 11.64 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-08-19 | 0 | 108.72 | 17.88 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 1 | 108.48 | 18.84 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 2 | 110.04 | 20.52 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 3 | 107.28 | 21.6 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 4 | 103.92 | 18.72 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 5 | 108.72 | 17.88 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 6 | 121.32 | 17.88 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-08-19 | 7 | 213.24 | 23.88 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 8 | 225.12 | 26.52 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 9 | 256.92 | 27.6 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 10 | 246.24 | 28.44 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 11 | 246.36 | 18.48 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 12 | 269.28 | 24.24 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 13 | 275.28 | 19.68 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-08-19 | 14 | 271.8 | 22.32 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 15 | 259.92 | 29.88 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 16 | 251.52 | 27.12 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 17 | 195 | 16.44 | 0.24 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 18 | 165.72 | 21.36 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 19 | 180.48 | 23.52 | 0.24 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 20 | 181.32 | 26.28 | 0.24 | 3 | B | 0
2026-08-19 | 21 | 123.36 | 16.56 | 0.6 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-19 | 22 | 88.08 | 12.36 | 1.44 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-19 | 23 | 87 | 11.28 | 1.2 | 3 | C | 0
2026-08-20 | 0 | 103.32 | 14.04 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 1 | 102.96 | 14.4 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 2 | 107.76 | 17.64 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 3 | 100.44 | 15.48 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 4 | 97.32 | 16.08 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 5 | 105.36 | 16.32 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 6 | 113.4 | 16.32 | 0.36 | 4 | C | 0
2026-08-20 | 7 | 240.96 | 24.24 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 8 | 298.44 | 21.36 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 9 | 268.56 | 22.8 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 10 | 252.6 | 24.36 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 11 | 276.12 | 24.84 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 12 | 287.64 | 25.44 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 13 | 276.96 | 26.52 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-20 | 14 | 249.24 | 24.6 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 15 | 276.24 | 23.04 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 16 | 273 | 26.04 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 17 | 210.24 | 20.88 | 0.24 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 18 | 162.12 | 25.56 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 19 | 176.64 | 25.56 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 20 | 180 | 27.72 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-20 | 21 | 128.64 | 26.28 | 0.12 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-20 | 22 | 81.24 | 26.76 | 0 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-20 | 23 | 79.8 | 22.32 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-21 | 0 | 98.52 | 12.24 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 1 | 90.84 | 9.96 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 2 | 89.88 | 9.6 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 3 | 89.16 | 9.6 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 4 | 89.52 | 9.84 | 0 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 5 | 97.08 | 10.2 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 6 | 112.56 | 10.92 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-21 | 7 | 217.68 | 28.68 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 8 | 261.48 | 24 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 9 | 301.08 | 22.8 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 10 | 255.24 | 22.32 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 11 | 275.88 | 23.88 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 12 | 275.88 | 21.84 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 13 | 266.4 | 21.6 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-21 | 14 | 247.44 | 25.8 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 15 | 246 | 26.64 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 16 | 249.6 | 29.88 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 17 | 216.96 | 20.28 | 0.48 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 18 | 173.88 | 23.16 | 0.36 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 19 | 200.4 | 18.24 | 0.6 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 20 | 185.76 | 21.96 | 1.08 | 5 | B | 0
2026-08-21 | 21 | 132 | 15.6 | 0.72 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-21 | 22 | 96.72 | 11.28 | 0.84 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-21 | 23 | 95.04 | 9.6 | 0.84 | 5 | C | 0
2026-08-22 | 0 | 105.36 | 12.36 | 0.36 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 1 | 104.04 | 14.04 | 0 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 2 | 101.4 | 14.04 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 3 | 98.76 | 13.8 | 0.24 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 4 | 100.8 | 15.6 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 5 | 101.16 | 15 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 6 | 126.24 | 17.52 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-22 | 7 | 189.6 | 24.36 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 8 | 198.12 | 26.88 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 9 | 211.56 | 21.48 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 10 | 208.8 | 22.08 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 11 | 196.44 | 18.24 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 12 | 245.64 | 20.04 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 13 | 216.96 | 18.84 | 0 | 6 | A | 0
2026-08-22 | 14 | 180.6 | 23.04 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 15 | 192 | 25.44 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 16 | 176.76 | 29.52 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 17 | 189.6 | 26.64 | 0.48 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 18 | 159.6 | 22.8 | 0 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 19 | 165.36 | 24.48 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 20 | 155.76 | 21.6 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-08-22 | 21 | 93.48 | 22.08 | 0.24 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-22 | 22 | 51.96 | 21.12 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-22 | 23 | 52.08 | 21.24 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 0 | 51.24 | 21.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 1 | 50.04 | 20.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 2 | 50.52 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 3 | 49.44 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 4 | 48.6 | 21.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 5 | 46.8 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 6 | 46.08 | 21.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 7 | 46.08 | 21.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 8 | 53.52 | 21.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 9 | 60.24 | 25.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 10 | 62.4 | 26.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 11 | 64.2 | 27.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 12 | 66.96 | 26.88 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 13 | 66.36 | 27.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 14 | 67.68 | 26.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 15 | 65.52 | 26.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 16 | 64.44 | 26.88 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 17 | 63 | 26.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 18 | 53.88 | 20.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 19 | 52.08 | 20.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 20 | 51.96 | 20.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 21 | 50.76 | 21.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 22 | 49.92 | 20.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-23 | 23 | 79.44 | 22.8 | 0 | 7 | C | 0
2026-08-24 | 0 | 100.92 | 12.72 | 1.32 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 1 | 92.52 | 11.28 | 1.2 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 2 | 100.56 | 12.72 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 3 | 91.92 | 11.76 | 1.08 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 4 | 99.84 | 11.52 | 1.32 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 5 | 98.76 | 13.44 | 1.44 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 6 | 126.48 | 15.48 | 0.48 | 1 | C | 0
2026-08-24 | 7 | 245.88 | 24.48 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 8 | 314.16 | 27.12 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 9 | 285.96 | 25.44 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 10 | 270.24 | 22.68 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 11 | 281.04 | 22.2 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 12 | 312.12 | 25.8 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 13 | 297.6 | 24.84 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-24 | 14 | 282 | 24.84 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 15 | 276.72 | 30 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 16 | 264.96 | 29.88 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 17 | 223.08 | 19.92 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 18 | 191.76 | 16.44 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 19 | 207 | 21.84 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 20 | 211.08 | 19.44 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-24 | 21 | 155.88 | 14.4 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-24 | 22 | 107.28 | 16.44 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-24 | 23 | 112.8 | 18.96 | 0 | 1 | C | 0
2026-08-25 | 0 | 109.08 | 22.32 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 1 | 110.04 | 23.04 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 2 | 109.08 | 25.56 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 3 | 108.84 | 23.76 | 0.72 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 4 | 112.44 | 22.32 | 0.96 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 5 | 116.4 | 21.72 | 0.36 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 6 | 123.96 | 19.56 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-08-25 | 7 | 266.76 | 23.16 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 8 | 309.12 | 22.68 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 9 | 318.72 | 24 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 10 | 271.92 | 23.4 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 11 | 266.52 | 24.72 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 12 | 313.08 | 24.36 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 13 | 280.2 | 21.96 | 0 | 2 | A | 0
2026-08-25 | 14 | 298.32 | 23.28 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 15 | 289.32 | 26.88 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 16 | 284.64 | 22.44 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 17 | 259.92 | 26.16 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 18 | 207.6 | 16.92 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 19 | 228.36 | 23.76 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 20 | 213 | 15.6 | 0 | 2 | B | 0
2026-08-25 | 21 | 154.44 | 17.64 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-25 | 22 | 106.8 | 15 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-08-25 | 23 | 104.28 | 14.88 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-08-26 | 0 | 115.44 | 21.72 | 0 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 1 | 118.8 | 19.32 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 2 | 127.92 | 15 | 0.96 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 3 | 118.08 | 20.52 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 4 | 118.92 | 19.56 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 5 | 121.32 | 19.68 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 6 | 138.12 | 18.36 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-08-26 | 7 | 261.12 | 25.8 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 8 | 291.36 | 24.72 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 9 | 307.56 | 21.36 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 10 | 274.8 | 23.64 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 11 | 285.72 | 23.64 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 12 | 323.04 | 28.32 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 13 | 336.84 | 30.48 | 0 | 3 | A | 0
2026-08-26 | 14 | 325.32 | 29.88 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 15 | 319.8 | 23.64 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 16 | 308.64 | 26.76 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 17 | 229.32 | 21.96 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 18 | 195.6 | 20.16 | 0.36 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 19 | 211.8 | 20.52 | 0 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 20 | 226.32 | 21.12 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-08-26 | 21 | 141.12 | 16.08 | 0 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-26 | 22 | 102.84 | 12.36 | 0.36 | 3 | Entre turnos | 0
2026-08-26 | 23 | 101.4 | 12 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-08-27 | 0 | 115.8 | 19.32 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 1 | 117.24 | 21.12 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 2 | 115.32 | 19.56 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 3 | 108.84 | 17.76 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 4 | 106.08 | 17.64 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 5 | 109.8 | 17.88 | 0 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 6 | 139.32 | 20.64 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-08-27 | 7 | 250.56 | 25.2 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 8 | 293.4 | 24.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 9 | 277.68 | 26.28 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 10 | 276 | 26.88 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 11 | 278.88 | 21.84 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 12 | 290.28 | 20.88 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 13 | 306 | 24 | 0 | 4 | A | 0
2026-08-27 | 14 | 290.4 | 25.2 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 15 | 290.04 | 25.2 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 16 | 288.72 | 24 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 17 | 241.92 | 21.36 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 18 | 186.48 | 15.48 | 0.72 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 19 | 214.8 | 21 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 20 | 221.04 | 19.32 | 0 | 4 | B | 0
2026-08-27 | 21 | 138.48 | 13.56 | 0.24 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-27 | 22 | 100.92 | 12.12 | 0.48 | 4 | Entre turnos | 0
2026-08-27 | 23 | 102.36 | 14.16 | 0.36 | 4 | C | 0
2026-08-28 | 0 | 118.68 | 19.8 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 1 | 113.4 | 19.08 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 2 | 115.44 | 18.84 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 3 | 109.8 | 17.52 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 4 | 108.48 | 17.64 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 5 | 123.48 | 19.92 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 6 | 136.92 | 20.04 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-08-28 | 7 | 236.4 | 21.6 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 8 | 267.24 | 25.32 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 9 | 276.36 | 19.92 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 10 | 289.44 | 25.08 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 11 | 282.84 | 24.96 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 12 | 296.88 | 23.04 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 13 | 294.36 | 23.88 | 0 | 5 | A | 0
2026-08-28 | 14 | 300 | 30.72 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 15 | 314.4 | 27.72 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 16 | 296.04 | 30.36 | 0 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 17 | 257.88 | 21.6 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 18 | 207.12 | 21.24 | 0.48 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 19 | 224.88 | 18.84 | 0.6 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 20 | 211.68 | 21.84 | 0.6 | 5 | B | 0
2026-08-28 | 21 | 164.64 | 18.6 | 0.24 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-28 | 22 | 121.8 | 20.16 | 0.24 | 5 | Entre turnos | 0
2026-08-28 | 23 | 126.48 | 16.8 | 0.36 | 5 | C | 0
2026-08-29 | 0 | 143.88 | 16.68 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 1 | 141 | 17.52 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 2 | 139.56 | 16.92 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 3 | 133.56 | 16.08 | 0.24 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 4 | 128.64 | 15.48 | 0.12 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 5 | 138.96 | 15.24 | 0.6 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 6 | 145.32 | 17.4 | 0.36 | 6 | C | 0
2026-08-29 | 7 | 202.8 | 21.96 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 8 | 232.68 | 21.12 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 9 | 233.04 | 16.2 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 10 | 240.12 | 17.88 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 11 | 243.72 | 23.16 | 0 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 12 | 236.52 | 18.84 | 0.36 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 13 | 230.28 | 20.04 | 0.48 | 6 | A | 0
2026-08-29 | 14 | 238.92 | 19.2 | 0.48 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 15 | 242.76 | 20.52 | 1.32 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 16 | 238.8 | 19.56 | 0.72 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 17 | 225.6 | 17.88 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 18 | 199.8 | 22.44 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 19 | 214.08 | 17.76 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 20 | 206.04 | 18.12 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-08-29 | 21 | 106.68 | 24 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-08-29 | 22 | 53.4 | 28.44 | 0 | 6 | Entre turnos | 1.74
2026-08-29 | 23 | 51.72 | 27.12 | 0 | 6 | Sin turno | 1.26
2026-08-30 | 0 | 51 | 27 | 0 | 7 | Sin turno | 1.5
2026-08-30 | 1 | 49.44 | 26.88 | 0 | 7 | Sin turno | 2.16
2026-08-30 | 2 | 49.08 | 26.76 | 0 | 7 | Sin turno | 2.22
2026-08-30 | 3 | 48.6 | 26.52 | 0 | 7 | Sin turno | 2.22
2026-08-30 | 4 | 48.48 | 26.88 | 0 | 7 | Sin turno | 2.64
2026-08-30 | 5 | 48.96 | 26.28 | 0 | 7 | Sin turno | 1.8
2026-08-30 | 6 | 47.64 | 27.36 | 0 | 7 | Sin turno | 3.54
2026-08-30 | 7 | 46.68 | 27.12 | 0 | 7 | Sin turno | 3.78
2026-08-30 | 8 | 47.88 | 26.28 | 0 | 7 | Sin turno | 2.34
2026-08-30 | 9 | 50.88 | 27.12 | 0 | 7 | Sin turno | 1.68
2026-08-30 | 10 | 52.08 | 27 | 0 | 7 | Sin turno | 0.96
2026-08-30 | 11 | 55.56 | 27.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 12 | 55.8 | 27.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 13 | 61.2 | 27.72 | 0.12 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 14 | 58.8 | 28.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 15 | 56.4 | 28.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0.24
2026-08-30 | 16 | 57.24 | 28.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 17 | 56.52 | 28.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0.06
2026-08-30 | 18 | 55.8 | 27.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-08-30 | 19 | 54.36 | 27.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0.18
2026-08-30 | 20 | 52.08 | 27.36 | 0 | 7 | Sin turno | 1.32
2026-08-30 | 21 | 51.84 | 27.6 | 0 | 7 | Sin turno | 1.68
2026-08-30 | 22 | 52.08 | 27.84 | 0 | 7 | Sin turno | 1.8
2026-08-30 | 23 | 73.68 | 16.08 | 0.6 | 7 | C | 0
2026-08-31 | 0 | 82.44 | 9.6 | 0.96 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 1 | 86.52 | 8.4 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 2 | 83.64 | 8.64 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 3 | 85.2 | 8.16 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 4 | 87.12 | 7.2 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 5 | 112.68 | 12.72 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 6 | 111.48 | 13.92 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-08-31 | 7 | 167.04 | 21.12 | 0.24 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 8 | 175.68 | 20.52 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 9 | 187.56 | 18.84 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 10 | 189.12 | 17.28 | 0 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 11 | 192 | 19.92 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 12 | 191.88 | 17.04 | 0.24 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 13 | 188.88 | 18.84 | 0.6 | 1 | A | 0
2026-08-31 | 14 | 190.2 | 19.08 | 0.36 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 15 | 186.6 | 22.08 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 16 | 174.48 | 21.12 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 17 | 127.08 | 15.6 | 0.24 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 18 | 122.04 | 14.88 | 0.24 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 19 | 113.64 | 13.68 | 0 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 20 | 109.68 | 12.36 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-08-31 | 21 | 111.12 | 11.04 | 0.48 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-31 | 22 | 114.24 | 12.96 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-08-31 | 23 | 112.8 | 12.84 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-01 | 0 | 93.96 | 9.72 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 1 | 94.8 | 11.64 | 0.36 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 2 | 91.56 | 10.32 | 0.6 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 3 | 93.24 | 9.6 | 0.48 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 4 | 92.04 | 10.08 | 0.6 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 5 | 93.36 | 12.36 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 6 | 113.64 | 13.8 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-01 | 7 | 219.48 | 18.96 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 8 | 269.04 | 22.56 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 9 | 289.56 | 26.28 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 10 | 281.16 | 24.84 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 11 | 253.68 | 24.6 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 12 | 282.36 | 24 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 13 | 310.68 | 24 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-01 | 14 | 286.8 | 28.56 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 15 | 247.68 | 25.92 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 16 | 232.44 | 27.84 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 17 | 190.68 | 15.84 | 0.24 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 18 | 184.92 | 13.44 | 0.36 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 19 | 171.48 | 22.68 | 0.24 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 20 | 186.24 | 15.24 | 0.36 | 2 | B | 0
2026-09-01 | 21 | 192.48 | 20.4 | 0.48 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-01 | 22 | 168.84 | 18.6 | 1.08 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-01 | 23 | 124.56 | 19.32 | 0.48 | 2 | C | 0
2026-09-02 | 0 | 111.96 | 20.04 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 1 | 106.68 | 22.68 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 2 | 106.2 | 22.68 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 3 | 103.56 | 19.92 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 4 | 107.76 | 21 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 5 | 103.08 | 18.24 | 0 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 6 | 125.76 | 20.52 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-02 | 7 | 238.44 | 26.16 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 8 | 267.96 | 24.12 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 9 | 256.92 | 21.24 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 10 | 275.04 | 24.6 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 11 | 237.48 | 23.4 | 0.24 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 12 | 270.84 | 24 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 13 | 262.44 | 21.96 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-02 | 14 | 274.08 | 24.24 | 0.36 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 15 | 250.32 | 28.68 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 16 | 228.96 | 26.64 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 17 | 207.12 | 17.4 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 18 | 200.16 | 18.96 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 19 | 173.52 | 16.68 | 0.84 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 20 | 193.8 | 21.96 | 0.48 | 3 | B | 0
2026-09-02 | 21 | 182.64 | 15.36 | 1.32 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-02 | 22 | 171.48 | 17.76 | 0.96 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-02 | 23 | 122.76 | 20.28 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-09-03 | 0 | 105.48 | 20.28 | 0.24 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 1 | 102.6 | 19.44 | 0.24 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 2 | 104.28 | 19.56 | 0.48 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 3 | 100.2 | 19.08 | 0.24 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 4 | 100.56 | 19.56 | 0.24 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 5 | 102.24 | 20.04 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 6 | 116.4 | 18.96 | 0.36 | 4 | C | 0
2026-09-03 | 7 | 196.92 | 24.48 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 8 | 247.68 | 21.48 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 9 | 262.32 | 18.84 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 10 | 259.92 | 23.4 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 11 | 235.44 | 26.88 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 12 | 259.2 | 25.68 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 13 | 238.68 | 24.48 | 0.24 | 4 | A | 0
2026-09-03 | 14 | 242.16 | 22.32 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 15 | 268.44 | 26.04 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 16 | 234.6 | 28.68 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 17 | 221.76 | 21.12 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 18 | 187.92 | 14.04 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 19 | 169.56 | 22.44 | 0.48 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 20 | 184.44 | 14.76 | 0.48 | 4 | B | 0
2026-09-03 | 21 | 183.6 | 15.6 | 0.6 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-03 | 22 | 185.4 | 17.4 | 0.36 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-03 | 23 | 131.16 | 19.8 | 0.36 | 4 | C | 0
2026-09-04 | 0 | 114 | 20.04 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 1 | 102.6 | 17.76 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 2 | 104.52 | 18.6 | 0 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 3 | 102.84 | 17.76 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 4 | 100.56 | 17.04 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 5 | 109.92 | 17.52 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 6 | 117 | 19.44 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-04 | 7 | 224.64 | 23.64 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 8 | 265.92 | 24.48 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 9 | 276.12 | 26.28 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 10 | 286.56 | 27.6 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 11 | 242.4 | 27.48 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 12 | 271.8 | 26.16 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 13 | 270.24 | 22.08 | 0.24 | 5 | A | 0
2026-09-04 | 14 | 270.6 | 26.04 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 15 | 253.32 | 25.32 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 16 | 267.96 | 26.4 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 17 | 231.48 | 20.52 | 0.36 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 18 | 224.16 | 21.36 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 19 | 182.28 | 23.16 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 20 | 210.24 | 20.04 | 0.36 | 5 | B | 0
2026-09-04 | 21 | 197.4 | 17.64 | 0.24 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-04 | 22 | 177.84 | 23.76 | 0.12 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-04 | 23 | 70.56 | 22.2 | 0 | 5 | C | 0
2026-09-05 | 0 | 42.48 | 22.08 | 0 | 6 | C | 0.84
2026-09-05 | 1 | 41.16 | 21.72 | 0 | 6 | C | 1.14
2026-09-05 | 2 | 41.64 | 22.2 | 0 | 6 | C | 1.38
2026-09-05 | 3 | 40.44 | 21.96 | 0 | 6 | C | 1.74
2026-09-05 | 4 | 39.84 | 21.6 | 0 | 6 | C | 1.68
2026-09-05 | 5 | 41.76 | 21.96 | 0 | 6 | C | 1.08
2026-09-05 | 6 | 45.48 | 21.48 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-05 | 7 | 99.96 | 18.72 | 0.96 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 8 | 96 | 9.96 | 1.56 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 9 | 104.52 | 17.64 | 1.2 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 10 | 101.88 | 24 | 0.72 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 11 | 76.92 | 24.24 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 12 | 60.24 | 17.88 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 13 | 66.6 | 18.96 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-09-05 | 14 | 80.16 | 24 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 15 | 66.84 | 21.84 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 16 | 55.08 | 18.96 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 17 | 47.76 | 17.4 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 18 | 44.88 | 16.68 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 19 | 44.04 | 16.56 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 20 | 43.44 | 16.92 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-05 | 21 | 42.72 | 16.92 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-05 | 22 | 40.92 | 16.8 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-05 | 23 | 40.8 | 17.28 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 0 | 39.48 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 1 | 38.16 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 2 | 38.64 | 16.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 3 | 37.92 | 16.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 4 | 38.04 | 16.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 5 | 38.64 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 6 | 37.08 | 17.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 7 | 38.76 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 8 | 43.44 | 17.16 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 9 | 51.24 | 17.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 10 | 54 | 17.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 11 | 55.92 | 18.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 12 | 51.84 | 17.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 13 | 53.4 | 18.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 14 | 51.72 | 18.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 15 | 47.88 | 17.28 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 16 | 46.44 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 17 | 45.12 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 18 | 44.28 | 16.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 19 | 43.68 | 16.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 20 | 43.32 | 16.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 21 | 42.72 | 17.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 22 | 41.76 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-06 | 23 | 96.36 | 19.8 | 0.84 | 7 | C | 0
2026-09-07 | 0 | 90 | 10.08 | 1.2 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 1 | 83.28 | 10.08 | 1.08 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 2 | 90.72 | 10.8 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 3 | 86.04 | 9.48 | 1.32 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 4 | 94.2 | 10.44 | 1.56 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 5 | 102.24 | 10.44 | 1.68 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 6 | 119.04 | 14.04 | 0.96 | 1 | C | 0
2026-09-07 | 7 | 226.56 | 23.64 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 8 | 255.48 | 27 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 9 | 259.8 | 27.6 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 10 | 181.2 | 25.68 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 11 | 233.52 | 24.12 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 12 | 251.52 | 30 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 13 | 259.92 | 27 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-07 | 14 | 260.76 | 28.68 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 15 | 254.04 | 31.08 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 16 | 258.84 | 31.56 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 17 | 262.08 | 23.76 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 18 | 216.24 | 18.6 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 19 | 184.44 | 26.16 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 20 | 212.4 | 22.32 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-07 | 21 | 191.64 | 25.2 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-07 | 22 | 186.24 | 24.96 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-07 | 23 | 131.16 | 19.56 | 0 | 1 | C | 0
2026-09-08 | 0 | 114 | 17.52 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 1 | 115.2 | 19.32 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 2 | 114.6 | 19.2 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 3 | 114.84 | 20.04 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 4 | 114.24 | 19.08 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 5 | 112.08 | 18.72 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 6 | 130.44 | 21.12 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-08 | 7 | 213.6 | 25.2 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 8 | 274.8 | 25.8 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 9 | 264 | 21.12 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 10 | 274.32 | 20.4 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 11 | 233.64 | 25.8 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 12 | 263.88 | 23.88 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 13 | 289.08 | 21.6 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-08 | 14 | 297.48 | 26.64 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 15 | 266.88 | 22.56 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 16 | 281.4 | 21 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 17 | 242.04 | 24.96 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 18 | 204.6 | 20.04 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 19 | 175.8 | 24.12 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 20 | 228.12 | 20.88 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-08 | 21 | 224.28 | 21.24 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-08 | 22 | 195.36 | 16.44 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-08 | 23 | 130.2 | 21.12 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-09 | 0 | 114.12 | 19.08 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 1 | 110.04 | 20.28 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 2 | 106.8 | 20.4 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 3 | 111.96 | 19.68 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 4 | 104.76 | 20.28 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 5 | 105.48 | 21.72 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 6 | 138.12 | 21 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-09 | 7 | 209.04 | 23.04 | 0.24 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 8 | 248.4 | 26.76 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 9 | 247.08 | 27.72 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 10 | 255.24 | 28.08 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 11 | 237.84 | 26.52 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 12 | 256.8 | 19.8 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 13 | 266.16 | 21.36 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-09 | 14 | 270.84 | 19.2 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 15 | 262.32 | 16.8 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 16 | 280.92 | 21.48 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 17 | 248.88 | 25.68 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 18 | 219.84 | 24.24 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 19 | 192.72 | 16.92 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 20 | 208.68 | 18.6 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-09 | 21 | 216.72 | 18 | 0.24 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-09 | 22 | 197.28 | 17.52 | 0.24 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-09 | 23 | 130.68 | 21 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-09-10 | 0 | 111 | 21.72 | 0 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 1 | 113.88 | 19.56 | 0.48 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 2 | 104.4 | 21.36 | 0 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 3 | 100.56 | 18.84 | 0 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 4 | 102.72 | 18.84 | 0 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 5 | 114.24 | 19.32 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 6 | 131.28 | 20.88 | 0.24 | 4 | C | 0
2026-09-10 | 7 | 203.28 | 24.6 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 8 | 229.32 | 24.96 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 9 | 252.84 | 24.36 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 10 | 242.04 | 27.84 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 11 | 231.48 | 23.64 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 12 | 254.88 | 25.08 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 13 | 253.8 | 20.76 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-10 | 14 | 246.72 | 26.4 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 15 | 255.12 | 23.76 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 16 | 240.36 | 28.8 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 17 | 194.88 | 16.2 | 0.24 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 18 | 198.72 | 18.96 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 19 | 184.56 | 23.76 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 20 | 188.4 | 12.72 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-09-10 | 21 | 191.88 | 17.04 | 0.12 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-10 | 22 | 180.84 | 20.52 | 0.36 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-10 | 23 | 134.04 | 21.72 | 0.12 | 4 | C | 0
2026-09-11 | 0 | 109.32 | 19.8 | 0 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 1 | 104.04 | 17.4 | 0 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 2 | 104.88 | 19.68 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 3 | 103.08 | 18.36 | 0 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 4 | 106.08 | 18.96 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 5 | 114.48 | 19.2 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 6 | 132 | 19.92 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-11 | 7 | 205.68 | 24.6 | 0.24 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 8 | 234 | 25.2 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 9 | 247.44 | 23.76 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 10 | 271.92 | 18.96 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 11 | 247.8 | 15.96 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 12 | 244.32 | 20.76 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 13 | 253.56 | 24.36 | 0.36 | 5 | A | 0
2026-09-11 | 14 | 241.32 | 26.88 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 15 | 252.84 | 28.32 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 16 | 272.76 | 25.8 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 17 | 217.44 | 19.2 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 18 | 203.64 | 20.76 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 19 | 168.6 | 23.88 | 0.36 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 20 | 198.12 | 23.88 | 0.36 | 5 | B | 0
2026-09-11 | 21 | 173.4 | 29.16 | 0 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-11 | 22 | 167.28 | 23.52 | 0.12 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-11 | 23 | 76.2 | 19.92 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-12 | 0 | 42.72 | 19.44 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 1 | 42.36 | 19.32 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 2 | 42 | 19.2 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 3 | 41.76 | 18.96 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 4 | 42 | 18.84 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 5 | 41.04 | 19.08 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 6 | 42.12 | 19.08 | 0 | 6 | C | 0
2026-09-12 | 7 | 63.12 | 21.12 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 8 | 79.2 | 23.88 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 9 | 82.68 | 23.52 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 10 | 84.72 | 25.56 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 11 | 83.76 | 24.84 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 12 | 76.2 | 23.52 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 13 | 77.88 | 23.88 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-12 | 14 | 77.88 | 21.84 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 15 | 75 | 21.96 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 16 | 71.64 | 20.76 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 17 | 72.84 | 20.64 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 18 | 69.12 | 20.64 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 19 | 68.76 | 20.88 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 20 | 67.44 | 20.4 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-12 | 21 | 64.68 | 20.28 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-12 | 22 | 53.4 | 21 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-12 | 23 | 51.48 | 20.88 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 0 | 50.04 | 21.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 1 | 48 | 20.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 2 | 48.24 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 3 | 49.56 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 4 | 49.08 | 20.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 5 | 48.12 | 20.76 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 6 | 47.28 | 21.12 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 7 | 58.56 | 23.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 8 | 75.72 | 25.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 9 | 79.2 | 25.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 10 | 81.24 | 26.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 11 | 77.28 | 24.6 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 12 | 73.08 | 21.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 13 | 74.64 | 22.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 14 | 73.08 | 21.72 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 15 | 67.8 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 16 | 66.24 | 19.08 | 0.6 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 17 | 64.68 | 20.28 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 18 | 63.96 | 19.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 19 | 62.88 | 19.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 20 | 61.2 | 19.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 21 | 61.8 | 19.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 22 | 62.04 | 19.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-13 | 23 | 64.8 | 20.28 | 0 | 7 | C | 0
2026-09-14 | 0 | 89.64 | 23.88 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 1 | 77.28 | 23.64 | 0 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 2 | 78.96 | 23.76 | 0 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 3 | 90.24 | 26.88 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 4 | 83.16 | 26.16 | 0 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 5 | 89.52 | 26.28 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 6 | 101.52 | 13.08 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-09-14 | 7 | 226.56 | 25.44 | 0.24 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 8 | 260.76 | 27.6 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 9 | 258.84 | 27.96 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 10 | 288.12 | 26.52 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 11 | 284.52 | 21.12 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 12 | 324.72 | 24 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 13 | 304.44 | 23.4 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-14 | 14 | 280.44 | 24.72 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 15 | 258.72 | 21.6 | 0.36 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 16 | 247.44 | 26.4 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 17 | 204.24 | 18.48 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 18 | 184.44 | 15.6 | 0.24 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 19 | 177.36 | 26.16 | 0.36 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 20 | 192 | 26.28 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-14 | 21 | 120.96 | 21.6 | 0.24 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-14 | 22 | 85.2 | 19.92 | 0.84 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-14 | 23 | 91.32 | 17.88 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-09-15 | 0 | 95.16 | 18.84 | 0.72 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 1 | 94.92 | 17.28 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 2 | 91.08 | 17.4 | 0.96 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 3 | 89.88 | 17.16 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 4 | 90 | 20.16 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 5 | 92.28 | 19.08 | 0.72 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 6 | 109.8 | 14.52 | 0.36 | 2 | C | 0
2026-09-15 | 7 | 253.56 | 21.96 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 8 | 308.88 | 23.04 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 9 | 330.12 | 30 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 10 | 300.48 | 23.88 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 11 | 287.64 | 27.84 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 12 | 301.08 | 24.12 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 13 | 293.4 | 23.28 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-15 | 14 | 255.72 | 27.12 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 15 | 272.76 | 27.12 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 16 | 263.28 | 16.92 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 17 | 226.56 | 23.76 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 18 | 177.12 | 18.36 | 0.48 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 19 | 186.24 | 26.76 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 20 | 180.84 | 28.68 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-15 | 21 | 128.16 | 20.88 | 0.36 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-15 | 22 | 90.6 | 27 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-15 | 23 | 94.8 | 27.48 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-16 | 0 | 94.44 | 26.16 | 0 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 1 | 93.72 | 25.44 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 2 | 92.52 | 27.24 | 0 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 3 | 92.52 | 27.12 | 0.12 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 4 | 90.96 | 26.88 | 0 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 5 | 95.76 | 26.52 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 6 | 109.08 | 12.24 | 0.72 | 3 | C | 0
2026-09-16 | 7 | 236.16 | 27.6 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 8 | 283.08 | 24.6 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 9 | 284.64 | 18.48 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 10 | 274.56 | 15.36 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 11 | 268.8 | 21.48 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 12 | 308.16 | 23.16 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 13 | 318.48 | 26.16 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-16 | 14 | 268.68 | 26.16 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 15 | 251.76 | 21.36 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 16 | 261.84 | 20.4 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 17 | 225.36 | 23.88 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 18 | 181.92 | 16.92 | 0.72 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 19 | 186.72 | 21.36 | 0.48 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 20 | 179.4 | 28.2 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-16 | 21 | 130.2 | 21.96 | 0.72 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-16 | 22 | 86.4 | 21.48 | 0.72 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-16 | 23 | 85.8 | 21.48 | 0.96 | 3 | C | 0
2026-09-17 | 0 | 88.92 | 20.4 | 0.72 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 1 | 94.08 | 14.76 | 0.96 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 2 | 92.16 | 16.56 | 1.08 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 3 | 89.04 | 18.12 | 0.84 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 4 | 89.28 | 18 | 0.84 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 5 | 92.88 | 17.4 | 1.08 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 6 | 103.56 | 16.56 | 0.6 | 4 | C | 0
2026-09-17 | 7 | 235.32 | 27 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 8 | 266.64 | 20.16 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 9 | 288 | 17.76 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 10 | 287.28 | 21.84 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 11 | 287.88 | 20.88 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 12 | 313.8 | 26.4 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 13 | 311.28 | 24.36 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-17 | 14 | 271.92 | 21.48 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 15 | 280.2 | 22.32 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 16 | 249.72 | 23.76 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 17 | 194.76 | 16.2 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 18 | 175.2 | 16.32 | 0.48 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 19 | 162.48 | 26.76 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 20 | 166.2 | 25.8 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-17 | 21 | 123 | 23.16 | 0.36 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-17 | 22 | 92.64 | 24.12 | 0.6 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-17 | 23 | 91.8 | 24 | 0.6 | 4 | C | 0
2026-09-18 | 0 | 99.6 | 12.12 | 1.08 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 1 | 96.96 | 12 | 1.2 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 2 | 96.12 | 14.64 | 1.08 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 3 | 93.48 | 19.2 | 0.84 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 4 | 93.84 | 18.48 | 0.96 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 5 | 102.84 | 16.44 | 1.32 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 6 | 123.84 | 14.52 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-18 | 7 | 256.08 | 21.84 | 0.24 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 8 | 281.04 | 20.28 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 9 | 292.44 | 18.96 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 10 | 296.28 | 22.68 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 11 | 281.76 | 22.2 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 12 | 304.68 | 26.28 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 13 | 293.4 | 21 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-18 | 14 | 266.16 | 27.36 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 15 | 259.8 | 25.68 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 16 | 244.44 | 27.84 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 17 | 196.56 | 19.56 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 18 | 170.28 | 26.76 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 19 | 169.56 | 22.2 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 20 | 167.4 | 24.84 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-18 | 21 | 123.48 | 19.08 | 0.48 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-18 | 22 | 88.44 | 27 | 0.12 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-18 | 23 | 89.76 | 27 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-09-19 | 0 | 98.4 | 25.92 | 0.48 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 1 | 93.6 | 24.36 | 0.36 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 2 | 92.76 | 23.16 | 0.6 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 3 | 87.48 | 25.32 | 0.24 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 4 | 87 | 27.24 | 0.24 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 5 | 97.32 | 25.2 | 0.36 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 6 | 107.76 | 13.44 | 0.48 | 6 | C | 0
2026-09-19 | 7 | 218.76 | 16.92 | 0.36 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 8 | 248.16 | 18.24 | 0 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 9 | 257.52 | 22.56 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 10 | 255.36 | 21.84 | 0.48 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 11 | 246.36 | 19.92 | 0.24 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 12 | 259.32 | 22.44 | 0.48 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 13 | 251.64 | 22.8 | 0.6 | 6 | A | 0
2026-09-19 | 14 | 217.2 | 23.28 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 15 | 196.2 | 23.76 | 0.48 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 16 | 193.56 | 26.52 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 17 | 183.96 | 21.96 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 18 | 161.52 | 20.88 | 0 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 19 | 167.52 | 22.44 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 20 | 162.48 | 24.24 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-09-19 | 21 | 97.56 | 21.36 | 0.24 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-19 | 22 | 48.96 | 20.52 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-19 | 23 | 45.96 | 20.16 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 0 | 44.4 | 20.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 1 | 45.48 | 20.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 2 | 47.28 | 20.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 3 | 45.84 | 19.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 4 | 44.64 | 19.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 5 | 44.04 | 19.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 6 | 43.2 | 20.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 7 | 44.04 | 17.4 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 8 | 46.2 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 9 | 47.04 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 10 | 48.96 | 16.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 11 | 48.84 | 17.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 12 | 48.36 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 13 | 49.56 | 17.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 14 | 48.84 | 17.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 15 | 46.44 | 16.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 16 | 46.08 | 17.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 17 | 46.8 | 16.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 18 | 46.44 | 15.96 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 19 | 46.44 | 16.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 20 | 47.28 | 16.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 21 | 47.04 | 16.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 22 | 45.48 | 16.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-20 | 23 | 84.12 | 19.68 | 0 | 7 | C | 0
2026-09-21 | 0 | 93.12 | 24.24 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 1 | 93.24 | 25.08 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 2 | 93 | 26.88 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 3 | 94.92 | 23.4 | 0.36 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 4 | 93 | 25.68 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 5 | 110.28 | 19.8 | 0.72 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 6 | 134.16 | 11.4 | 0.96 | 1 | C | 0
2026-09-21 | 7 | 226.2 | 22.44 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 8 | 289.68 | 30.12 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 9 | 317.76 | 28.32 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 10 | 306.72 | 27 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 11 | 273 | 26.28 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 12 | 290.64 | 28.32 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 13 | 292.08 | 28.56 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-21 | 14 | 309.36 | 32.04 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 15 | 272.28 | 24.72 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 16 | 302.76 | 31.2 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 17 | 235.56 | 26.64 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 18 | 219.36 | 25.08 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 19 | 184.8 | 24.36 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 20 | 202.68 | 18.36 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-21 | 21 | 204.96 | 18.36 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-21 | 22 | 207.12 | 15 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-21 | 23 | 129.72 | 16.68 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-09-22 | 0 | 100.32 | 12.96 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 1 | 99.48 | 12.72 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 2 | 98.76 | 12.12 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 3 | 98.28 | 12.36 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 4 | 98.28 | 15 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 5 | 98.76 | 14.52 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 6 | 132.12 | 21.36 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-22 | 7 | 230.04 | 24.48 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 8 | 277.56 | 26.88 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 9 | 273.72 | 22.68 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 10 | 271.08 | 29.04 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 11 | 260.16 | 25.8 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 12 | 270.6 | 29.52 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 13 | 278.76 | 27.24 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-22 | 14 | 278.28 | 27.84 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 15 | 264.72 | 30.12 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 16 | 266.88 | 27.48 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 17 | 245.16 | 21.24 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 18 | 228.96 | 21.6 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 19 | 190.08 | 22.2 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 20 | 218.52 | 22.08 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-22 | 21 | 202.8 | 18.24 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-22 | 22 | 204.36 | 19.92 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-22 | 23 | 124.08 | 15 | 0.6 | 2 | C | 0
2026-09-23 | 0 | 92.88 | 9.48 | 1.68 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 1 | 93.6 | 9.72 | 1.68 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 2 | 92.04 | 11.76 | 1.2 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 3 | 90.72 | 7.44 | 1.56 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 4 | 92.52 | 9.84 | 1.44 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 5 | 104.52 | 10.2 | 1.08 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 6 | 124.8 | 13.8 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-09-23 | 7 | 213.72 | 20.76 | 0.24 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 8 | 249 | 27.48 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 9 | 260.04 | 26.28 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 10 | 260.76 | 26.16 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 11 | 217.92 | 24.24 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 12 | 240.96 | 22.2 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 13 | 247.92 | 25.2 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-23 | 14 | 254.64 | 25.8 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 15 | 259.8 | 25.8 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 16 | 273.84 | 27.48 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 17 | 249.84 | 23.4 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 18 | 223.32 | 20.16 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 19 | 189.96 | 21.24 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 20 | 212.52 | 16.2 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-23 | 21 | 219.72 | 21.24 | 0.24 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-23 | 22 | 220.2 | 27.36 | 0 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-23 | 23 | 127.08 | 12.12 | 0.36 | 3 | C | 0
2026-09-24 | 0 | 101.28 | 8.52 | 0.6 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 1 | 97.92 | 7.56 | 0.6 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 2 | 94.56 | 8.04 | 0.72 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 3 | 93.36 | 15.24 | 0.36 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 4 | 92.4 | 11.4 | 0.72 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 5 | 107.16 | 8.76 | 0.6 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 6 | 137.76 | 13.56 | 0 | 4 | C | 0
2026-09-24 | 7 | 237.12 | 18.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 8 | 257.88 | 26.28 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 9 | 253.56 | 25.92 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 10 | 265.56 | 27.72 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 11 | 233.04 | 24.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 12 | 245.88 | 28.8 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 13 | 250.8 | 26.04 | 0 | 4 | A | 0
2026-09-24 | 14 | 262.44 | 25.68 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 15 | 278.4 | 26.76 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 16 | 278.76 | 27 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 17 | 241.56 | 23.64 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 18 | 246.48 | 26.04 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 19 | 183.48 | 18.72 | 0.24 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 20 | 215.28 | 17.52 | 0 | 4 | B | 0
2026-09-24 | 21 | 212.16 | 16.08 | 0.24 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-24 | 22 | 200.64 | 17.28 | 0.12 | 4 | Entre turnos | 0
2026-09-24 | 23 | 114.36 | 14.88 | 0.72 | 4 | C | 0
2026-09-25 | 0 | 100.8 | 10.56 | 1.08 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 1 | 100.56 | 11.16 | 0.48 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 2 | 94.68 | 8.4 | 0.6 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 3 | 95.88 | 8.76 | 0.84 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 4 | 95.64 | 8.28 | 0.84 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 5 | 102.96 | 11.16 | 1.08 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 6 | 126.36 | 10.68 | 0.24 | 5 | C | 0
2026-09-25 | 7 | 196.92 | 16.56 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 8 | 210.36 | 21.6 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 9 | 228.6 | 25.44 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 10 | 221.4 | 25.44 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 11 | 222.24 | 24.6 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 12 | 249.36 | 24.12 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 13 | 247.56 | 24 | 0 | 5 | A | 0
2026-09-25 | 14 | 243 | 21.36 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 15 | 246.12 | 26.64 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 16 | 232.92 | 16.68 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 17 | 229.32 | 18.48 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 18 | 227.76 | 17.88 | 0 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 19 | 183.36 | 24 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 20 | 208.44 | 25.32 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-09-25 | 21 | 193.2 | 24.12 | 0.24 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-25 | 22 | 190.56 | 27 | 0.24 | 5 | Entre turnos | 0
2026-09-25 | 23 | 97.08 | 22.08 | 0.48 | 5 | C | 0
2026-09-26 | 0 | 87.24 | 7.56 | 1.32 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 1 | 80.64 | 9.36 | 1.32 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 2 | 79.56 | 9.84 | 1.44 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 3 | 77.52 | 13.44 | 1.68 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 4 | 78.96 | 11.04 | 1.68 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 5 | 76.08 | 11.52 | 1.56 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 6 | 87.24 | 7.8 | 1.44 | 6 | C | 0
2026-09-26 | 7 | 87.12 | 9.36 | 1.92 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 8 | 86.52 | 13.68 | 1.2 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 9 | 90.12 | 12.84 | 1.32 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 10 | 90.96 | 11.88 | 0.96 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 11 | 93.72 | 10.08 | 1.68 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 12 | 108.48 | 9.6 | 1.44 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 13 | 111.84 | 9.24 | 1.68 | 6 | A | 0
2026-09-26 | 14 | 89.04 | 8.64 | 2.28 | 6 | B | 0
2026-09-26 | 15 | 81.12 | 12.36 | 2.04 | 6 | B | 0
2026-09-26 | 16 | 78.24 | 16.44 | 1.8 | 6 | B | 0
2026-09-26 | 17 | 75.84 | 17.16 | 1.92 | 6 | B | 0
2026-09-26 | 18 | 75.48 | 19.68 | 0.96 | 6 | B | 0
2026-09-26 | 19 | 56.76 | 28.44 | 0 | 6 | B | 0.06
2026-09-26 | 20 | 52.08 | 28.56 | 0 | 6 | B | 2.52
2026-09-26 | 21 | 62.76 | 27.6 | 0.24 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-26 | 22 | 58.44 | 25.8 | 0.36 | 6 | Entre turnos | 0
2026-09-26 | 23 | 58.92 | 25.44 | 0.36 | 6 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 0 | 57.12 | 26.28 | 0.24 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 1 | 58.56 | 26.28 | 0.36 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 2 | 57.48 | 26.28 | 0.24 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 3 | 58.32 | 25.68 | 0.36 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 4 | 59.52 | 25.56 | 0.48 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 5 | 56.76 | 26.64 | 0.24 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 6 | 57.36 | 25.56 | 0.36 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 7 | 75 | 21.84 | 0.96 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 8 | 77.52 | 19.44 | 1.32 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 9 | 78.36 | 21.96 | 0.6 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 10 | 83.16 | 20.28 | 0.72 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 11 | 116.04 | 23.52 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 12 | 112.56 | 23.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 13 | 113.52 | 24.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 14 | 108.6 | 23.28 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 15 | 66.24 | 18.6 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-09-27 | 16 | 43.68 | 25.92 | 0 | 7 | Sin turno | 4.08
2026-09-27 | 17 | 41.4 | 25.2 | 0 | 7 | Sin turno | 4.5
2026-09-27 | 18 | 42.12 | 24.96 | 0 | 7 | Sin turno | 3.9
2026-09-27 | 19 | 41.16 | 24.84 | 0 | 7 | Sin turno | 4.26
2026-09-27 | 20 | 41.28 | 25.08 | 0 | 7 | Sin turno | 4.44
2026-09-27 | 21 | 41.76 | 25.2 | 0 | 7 | Sin turno | 4.32
2026-09-27 | 22 | 41.28 | 24.84 | 0 | 7 | Sin turno | 4.2
2026-09-27 | 23 | 69 | 22.56 | 0.12 | 7 | C | 0
2026-09-28 | 0 | 90.48 | 13.08 | 0.48 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 1 | 85.68 | 12.36 | 0.48 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 2 | 88.56 | 13.56 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 3 | 87.12 | 13.08 | 0.36 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 4 | 84.84 | 13.68 | 0.36 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 5 | 85.56 | 13.92 | 0.36 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 6 | 112.44 | 18.48 | 0.24 | 1 | C | 0
2026-09-28 | 7 | 245.04 | 22.92 | 0.24 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 8 | 300.96 | 23.04 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 9 | 298.56 | 26.04 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 10 | 294.84 | 23.88 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 11 | 268.92 | 21.72 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 12 | 277.56 | 23.64 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 13 | 291.72 | 22.68 | 0 | 1 | A | 0
2026-09-28 | 14 | 265.32 | 19.44 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 15 | 253.08 | 20.16 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 16 | 258.96 | 20.76 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 17 | 206.28 | 23.64 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 18 | 191.16 | 19.8 | 0 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 19 | 167.4 | 22.2 | 0.6 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 20 | 176.4 | 25.8 | 0.24 | 1 | B | 0
2026-09-28 | 21 | 151.92 | 22.44 | 0.12 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-28 | 22 | 128.76 | 18.12 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-09-28 | 23 | 110.16 | 16.8 | 1.08 | 1 | C | 0
2026-09-29 | 0 | 109.68 | 13.2 | 0.36 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 1 | 102.72 | 12.48 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 2 | 102.72 | 13.56 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 3 | 101.76 | 12.6 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 4 | 98.04 | 13.32 | 0.24 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 5 | 108 | 13.56 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 6 | 121.32 | 15.96 | 0 | 2 | C | 0
2026-09-29 | 7 | 244.92 | 23.76 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 8 | 288.6 | 22.44 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 9 | 289.08 | 18.72 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 10 | 288.96 | 20.76 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 11 | 279.12 | 23.04 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 12 | 265.08 | 23.04 | 0 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 13 | 234.96 | 24.24 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-09-29 | 14 | 265.68 | 23.28 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 15 | 222.84 | 25.08 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 16 | 269.88 | 21.12 | 0.36 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 17 | 250.8 | 26.76 | 0 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 18 | 203.04 | 16.68 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 19 | 196.8 | 20.52 | 0.6 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 20 | 210.6 | 23.52 | 0.48 | 2 | B | 0
2026-09-29 | 21 | 140.88 | 17.64 | 0.12 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-29 | 22 | 106.2 | 14.28 | 1.2 | 2 | Entre turnos | 0
2026-09-29 | 23 | 88.2 | 19.68 | 0.6 | 2 | C | 0
2026-09-30 | 0 | 90.72 | 8.88 | 1.56 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 1 | 89.28 | 7.92 | 1.56 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 2 | 90.84 | 9.72 | 1.2 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 3 | 90.24 | 8.76 | 1.2 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 4 | 88.2 | 7.92 | 1.44 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 5 | 96.6 | 8.76 | 1.32 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 6 | 117.72 | 11.64 | 0.24 | 3 | C | 0
2026-09-30 | 7 | 150.72 | 21.72 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 8 | 157.68 | 23.64 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 9 | 164.04 | 22.92 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 10 | 175.56 | 18.24 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 11 | 179.76 | 18.84 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 12 | 184.08 | 17.76 | 0.12 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 13 | 194.88 | 17.28 | 0 | 3 | A | 0
2026-09-30 | 14 | 189.36 | 16.68 | 0.12 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 15 | 176.76 | 17.76 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 16 | 166.08 | 21.6 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 17 | 124.44 | 9.6 | 0 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 18 | 106.92 | 8.76 | 0.96 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 19 | 110.64 | 23.4 | 0.36 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 20 | 110.16 | 23.4 | 0.36 | 3 | B | 0
2026-09-30 | 21 | 93.24 | 25.2 | 0.24 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-30 | 22 | 88.32 | 22.2 | 0.36 | 3 | Entre turnos | 0
2026-09-30 | 23 | 87.84 | 22.68 | 0.6 | 3 | C | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 1 | 95.16 | 16.8 | 1.08 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 2 | 96 | 11.76 | 1.32 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 3 | 98.52 | 8.76 | 1.44 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 4 | 94.32 | 10.56 | 1.44 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 5 | 104.76 | 18.24 | 0.84 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 6 | 120.48 | 11.88 | 0.48 | 4 | C | 0
2026-10-01 | 7 | 220.8 | 24.48 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 8 | 264.48 | 19.8 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 9 | 282 | 21.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 10 | 260.64 | 22.44 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 11 | 251.4 | 21.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 12 | 289.32 | 21.96 | 0.12 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 13 | 279.72 | 18.12 | 0 | 4 | A | 0
2026-10-01 | 14 | 252.48 | 22.08 | 0 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 15 | 254.28 | 24.24 | 0.12 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 16 | 239.88 | 27.12 | 0 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 17 | 203.76 | 18.6 | 0 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 18 | 178.08 | 16.56 | 0.48 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 19 | 200.28 | 19.68 | 0.36 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 20 | 171 | 23.4 | 0.24 | 4 | B | 0
2026-10-01 | 21 | 157.32 | 22.68 | 0 | 4 | Entre turnos | 0
2026-10-01 | 22 | 117.72 | 15.36 | 0.12 | 4 | Entre turnos | 0
2026-10-01 | 23 | 93.84 | 16.56 | 0.48 | 4 | C | 0
2026-10-02 | 0 | 108.84 | 17.16 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 1 | 97.68 | 13.68 | 0 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 2 | 95.04 | 13.2 | 0 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 3 | 97.56 | 14.16 | 0 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 4 | 97.8 | 16.2 | 0 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 5 | 97.8 | 14.28 | 0 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 6 | 124.08 | 17.52 | 0.12 | 5 | C | 0
2026-10-02 | 7 | 259.32 | 22.08 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 8 | 298.68 | 26.76 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 9 | 296.16 | 24.96 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 10 | 288.12 | 22.68 | 0.12 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 11 | 276.84 | 23.64 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 12 | 296.76 | 24.12 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 13 | 296.76 | 23.76 | 0 | 5 | A | 0
2026-10-02 | 14 | 261.96 | 20.52 | 0 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 15 | 258.24 | 16.56 | 0.12 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 16 | 261.6 | 22.44 | 0 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 17 | 205.44 | 16.68 | 0 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 18 | 171.84 | 14.64 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 19 | 185.4 | 16.8 | 0.48 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 20 | 215.88 | 15.12 | 0.24 | 5 | B | 0
2026-10-02 | 21 | 162.12 | 19.08 | 0.36 | 5 | Entre turnos | 0
2026-10-02 | 22 | 125.64 | 15.48 | 0.12 | 5 | Entre turnos | 0
2026-10-02 | 23 | 102.24 | 17.28 | 0.84 | 5 | C | 0
2026-10-03 | 0 | 114 | 15.48 | 0.6 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 1 | 113.04 | 17.4 | 0.48 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 2 | 108.72 | 15.48 | 0.6 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 3 | 102.84 | 14.04 | 1.08 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 4 | 104.76 | 14.64 | 0.72 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 5 | 108.72 | 15.24 | 0.72 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 6 | 127.44 | 16.08 | 0.48 | 6 | C | 0
2026-10-03 | 7 | 192.96 | 17.52 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 8 | 213.72 | 19.56 | 0 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 9 | 240 | 16.2 | 0 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 10 | 214.32 | 21.72 | 0 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 11 | 211.32 | 18.96 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 12 | 206.64 | 24.24 | 0 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 13 | 224.64 | 24.48 | 0.12 | 6 | A | 0
2026-10-03 | 14 | 219.36 | 22.08 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 15 | 206.52 | 26.76 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 16 | 177.12 | 21.72 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 17 | 172.08 | 23.28 | 0.36 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 18 | 141.96 | 19.8 | 0.12 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 19 | 143.52 | 19.08 | 0.24 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 20 | 131.28 | 12.48 | 0.6 | 6 | B | 0
2026-10-03 | 21 | 81 | 18.96 | 0.36 | 6 | Entre turnos | 0
2026-10-03 | 22 | 49.92 | 19.08 | 0 | 6 | Entre turnos | 0
2026-10-03 | 23 | 44.52 | 19.56 | 0 | 6 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 0 | 43.8 | 19.68 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 1 | 43.44 | 19.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 2 | 42.96 | 19.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 3 | 42.72 | 19.8 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 4 | 42.72 | 19.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 5 | 42.24 | 19.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 6 | 42.48 | 20.16 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 7 | 45.96 | 20.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 8 | 48 | 19.56 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 9 | 56.52 | 19.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 10 | 66.96 | 21.36 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 11 | 69.48 | 22.2 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 12 | 59.52 | 20.64 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 13 | 56.52 | 21.48 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 14 | 54.36 | 21.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 15 | 52.92 | 21.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 16 | 49.08 | 21.84 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 17 | 45.24 | 21.24 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 18 | 42.24 | 19.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 19 | 42 | 19.32 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 20 | 41.4 | 19.44 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 21 | 42.24 | 19.92 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 22 | 42.36 | 20.04 | 0 | 7 | Sin turno | 0
2026-10-04 | 23 | 65.76 | 21.72 | 0 | 7 | C | 0
2026-10-05 | 0 | 79.8 | 25.8 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 1 | 77.16 | 26.76 | 0.48 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 2 | 80.64 | 25.44 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 3 | 75.72 | 22.2 | 0.72 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 4 | 106.8 | 10.68 | 1.56 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 5 | 114.6 | 18.24 | 0.84 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 6 | 116.52 | 10.2 | 0.6 | 1 | C | 0
2026-10-05 | 7 | 196.56 | 16.68 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 8 | 267.12 | 18.84 | 0.12 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 9 | 266.64 | 22.92 | 0 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 10 | 255.24 | 18.24 | 0 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 11 | 271.44 | 21.84 | 0 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 12 | 295.08 | 23.16 | 0 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 13 | 285.24 | 26.04 | 0 | 1 | A | 0
2026-10-05 | 14 | 269.88 | 25.56 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 15 | 285.36 | 24.96 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 16 | 266.04 | 20.16 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 17 | 242.52 | 20.16 | 0.12 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 18 | 209.52 | 27.72 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 19 | 217.8 | 28.08 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 20 | 215.52 | 27.12 | 0 | 1 | B | 0
2026-10-05 | 21 | 145.44 | 20.52 | 0.24 | 1 | Entre turnos | 0
2026-10-05 | 22 | 102 | 18.96 | 0 | 1 | Entre turnos | 0
2026-10-05 | 23 | 103.68 | 20.16 | 0.12 | 1 | C | 0
2026-10-06 | 0 | 114.6 | 24.24 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 1 | 116.4 | 25.44 | 0 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 2 | 116.76 | 24.36 | 0 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 3 | 114.84 | 22.56 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 4 | 116.64 | 23.16 | 0 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 5 | 124.56 | 22.8 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 6 | 154.32 | 12.72 | 0.12 | 2 | C | 0
2026-10-06 | 7 | 239.88 | 24.12 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 8 | 259.32 | 21.48 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 9 | 259.92 | 19.56 | 0 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 10 | 255.96 | 24.12 | 0 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 11 | 253.2 | 23.28 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 12 | 289.08 | 25.2 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 13 | 263.28 | 21 | 0.12 | 2 | A | 0
2026-10-06 | 14 | 262.08 | 19.2 | 0 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 15 | 263.28 | 19.68 | 0 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 16 | 264 | 23.04 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 17 | 251.4 | 23.16 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 18 | 178.32 | 16.56 | 0.12 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 19 | 178.32 | 15.36 | 0 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 20 | 158.04 | 19.68 | 0.72 | 2 | B | 0
2026-10-06 | 21 | 113.28 | 14.52 | 0.24 | 2 | Entre turnos | 0
2026-10-06 | 22 | 99.24 | 9.48 | 0.6 | 2 | Entre turnos | 0
2026-10-06 | 23 | 91.92 | 10.56 | 0.84 | 2 | C | 0
2026-10-07 | 0 | 99.6 | 12.84 | 0.48 | 3 | C | 0
2026-10-07 | 1 | 100.2 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 2 | 99.48 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 3 | 98.64 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 4 | 99.72 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 5 | 105.24 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 6 | 138.12 |  |  | 3 | C
2026-10-07 | 7 | 209.28 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 8 | 229.32 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 9 | 235.2 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 10 | 227.52 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 11 | 244.32 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 12 | 265.44 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 13 | 260.16 |  |  | 3 | A
2026-10-07 | 14 | 250.32 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 15 | 266.4 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 16 | 276.36 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 17 | 210.96 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 18 | 183.36 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 19 | 181.2 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 20 | 169.92 |  |  | 3 | B
2026-10-07 | 21 | 120.48 |  |  | 3 | Entre turnos
2026-10-07 | 22 | 87.96 |  |  | 3 | Entre turnos
2026-10-07 | 23 | 84.48 |  |  | 3 | C
2026-10-08 | 0 | 95.76 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 1 | 92.88 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 2 | 96.96 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 3 | 99.36 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 4 | 103.32 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 5 | 109.92 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 6 | 134.16 |  |  | 4 | C
2026-10-08 | 7 | 216.72 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 8 | 252.84 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 9 | 259.56 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 10 | 259.68 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 11 | 259.8 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 12 | 302.76 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 13 | 285.84 |  |  | 4 | A
2026-10-08 | 14 | 278.88 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 15 | 268.68 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 16 | 253.68 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 17 | 210.48 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 18 | 183.84 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 19 | 190.2 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 20 | 186.84 |  |  | 4 | B
2026-10-08 | 21 | 129.96 |  |  | 4 | Entre turnos
2026-10-08 | 22 | 93.36 |  |  | 4 | Entre turnos
2026-10-08 | 23 | 90.12 |  |  | 4 | C
2026-10-09 | 0 | 107.88 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 1 | 104.28 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 2 | 106.08 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 3 | 106.44 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 4 | 99.84 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 5 | 116.76 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 6 | 144.84 |  |  | 5 | C
2026-10-09 | 7 | 258.96 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 8 | 289.68 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 9 | 292.32 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 10 | 285.72 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 11 | 271.08 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 12 | 288.12 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 13 | 295.92 |  |  | 5 | A
2026-10-09 | 14 | 288.84 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 15 | 301.2 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 16 | 295.2 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 17 | 241.08 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 18 | 191.04 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 19 | 198.12 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 20 | 201.36 |  |  | 5 | B
2026-10-09 | 21 | 127.68 |  |  | 5 | Entre turnos
2026-10-09 | 22 | 89.88 |  |  | 5 | Entre turnos
2026-10-09 | 23 | 92.04 |  |  | 5 | C

## DatosProd
Fecha | Línea | Turno | kg | Mes | Kg producidos por día, línea y turno (archivo KG producidos 2026, hoja Data PA 2026). Turno 1 = A, turno 2 = B.
2026-01-05 | L11 | 1 | 3354.2 | 1
2026-01-05 | L14 | 1 | 4428.3 | 1
2026-01-05 | L14 | 2 | 11579.75 | 1
2026-01-05 | L19 | 1 | 8087.899 | 1
2026-01-05 | L20 | 1 | 1843.92 | 1
2026-01-05 | L22 | 1 | 16229.925 | 1
2026-01-05 | L22 | 2 | 14393.475 | 1
2026-01-05 | L3 | 1 | 2975.319 | 1
2026-01-06 | L11 | 1 | 6820 | 1
2026-01-06 | L14 | 1 | 12725 | 1
2026-01-06 | L14 | 2 | 12890 | 1
2026-01-06 | L19 | 1 | 12848.564 | 1
2026-01-06 | L20 | 1 | 1746.602 | 1
2026-01-06 | L22 | 1 | 15347.475 | 1
2026-01-06 | L22 | 2 | 13415.625 | 1
2026-01-06 | L3 | 1 | 3600.09 | 1
2026-01-07 | L11 | 1 | 6169 | 1
2026-01-07 | L14 | 1 | 8915.95 | 1
2026-01-07 | L14 | 2 | 8258.525 | 1
2026-01-07 | L19 | 1 | 13434.492 | 1
2026-01-07 | L20 | 1 | 2133.313 | 1
2026-01-07 | L22 | 1 | 7036.526 | 1
2026-01-07 | L22 | 2 | 9004.488 | 1
2026-01-07 | L3 | 1 | 2618.121 | 1
2026-01-08 | L11 | 1 | 5404.602 | 1
2026-01-08 | L14 | 1 | 4575.725 | 1
2026-01-08 | L14 | 2 | 6947.616 | 1
2026-01-08 | L19 | 1 | 10609.482 | 1
2026-01-08 | L2 | 1 | 425.082 | 1
2026-01-08 | L20 | 1 | 2504.658 | 1
2026-01-08 | L22 | 1 | 9330.122 | 1
2026-01-08 | L22 | 2 | 8508.958 | 1
2026-01-08 | L3 | 1 | 2937.683 | 1
2026-01-09 | L11 | 1 | 4523.148 | 1
2026-01-09 | L14 | 1 | 8299.2 | 1
2026-01-09 | L14 | 2 | 9982.752 | 1
2026-01-09 | L19 | 1 | 12063.839 | 1
2026-01-09 | L2 | 1 | 354.235 | 1
2026-01-09 | L20 | 1 | 2151.24 | 1
2026-01-09 | L22 | 1 | 8112.534 | 1
2026-01-09 | L22 | 2 | 9032.804 | 1
2026-01-09 | L3 | 1 | 3818.919 | 1
2026-01-10 | L11 | 1 | 3392.361 | 1
2026-01-10 | L14 | 1 | 2632.032 | 1
2026-01-10 | L14 | 2 | 3663.504 | 1
2026-01-10 | L19 | 1 | 3201.678 | 1
2026-01-10 | L20 | 1 | 645.372 | 1
2026-01-10 | L22 | 1 | 2236.964 | 1
2026-01-10 | L22 | 2 | 2845.758 | 1
2026-01-10 | L3 | 1 | 1284.738 | 1
2026-01-13 | L14 | 2 | 6711.883 | 1
2026-01-13 | L19 | 1 | 12576.526 | 1
2026-01-13 | L19 | 2 | 9887.535 | 1
2026-01-13 | L20 | 1 | 2292.095 | 1
2026-01-13 | L20 | 2 | 2161.484 | 1
2026-01-13 | L22 | 2 | 8962.014 | 1
2026-01-13 | L3 | 1 | 3494.205 | 1
2026-01-14 | L14 | 1 | 6926.909 | 1
2026-01-14 | L14 | 2 | 6082.164 | 1
2026-01-14 | L18 | 1 | 4674.432 | 1
2026-01-14 | L19 | 1 | 11509.3 | 1
2026-01-14 | L19 | 2 | 12095.228 | 1
2026-01-14 | L20 | 1 | 2445.755 | 1
2026-01-14 | L20 | 2 | 2282.896 | 1
2026-01-14 | L22 | 2 | 7319.686 | 1
2026-01-14 | L3 | 1 | 1553.44 | 1
2026-01-15 | L14 | 1 | 5713.548 | 1
2026-01-15 | L14 | 2 | 5360.291 | 1
2026-01-15 | L18 | 1 | 4184.88 | 1
2026-01-15 | L18 | 2 | 2021.376 | 1
2026-01-15 | L19 | 1 | 11383.744 | 1
2026-01-15 | L19 | 2 | 11885.968 | 1
2026-01-15 | L20 | 1 | 1977.232 | 1
2026-01-15 | L20 | 2 | 2392.848 | 1
2026-01-15 | L22 | 1 | 8763.802 | 1
2026-01-15 | L22 | 2 | 8523.116 | 1
2026-01-15 | L3 | 1 | 4450.08 | 1
2026-01-16 | L14 | 1 | 5421.727 | 1
2026-01-16 | L14 | 2 | 6097.523 | 1
2026-01-16 | L18 | 1 | 6190.464 | 1
2026-01-16 | L19 | 1 | 11969.672 | 1
2026-01-16 | L19 | 2 | 920.744 | 1
2026-01-16 | L20 | 1 | 2435.632 | 1
2026-01-16 | L20 | 2 | 2671.888 | 1
2026-01-16 | L22 | 1 | 8636.38 | 1
2026-01-16 | L22 | 2 | 8848.75 | 1
2026-01-16 | L3 | 1 | 3492.32 | 1
2026-01-17 | L14 | 1 | 3947.4 | 1
2026-01-17 | L14 | 2 | 8594.932 | 1
2026-01-17 | L18 | 1 | 7066.92 | 1
2026-01-17 | L19 | 1 | 6811.03 | 1
2026-01-17 | L19 | 2 | 15716.773 | 1
2026-01-17 | L20 | 1 | 1928.433 | 1
2026-01-17 | L20 | 2 | 1362.452 | 1
2026-01-17 | L22 | 1 | 6187.046 | 1
2026-01-17 | L22 | 2 | 7008.21 | 1
2026-01-17 | L3 | 1 | 3679.2 | 1
2026-01-19 | L10 | 2 | 3848.46 | 1
2026-01-19 | L14 | 1 | 10507.518 | 1
2026-01-19 | L16 | 1 | 1401.4 | 1
2026-01-19 | L18 | 1 | 7401.03 | 1
2026-01-19 | L19 | 1 | 12452.619 | 1
2026-01-19 | L20 | 1 | 1879.774 | 1
2026-01-19 | L20 | 2 | 2215.265 | 1
2026-01-19 | L22 | 1 | 8409.852 | 1
2026-01-19 | L22 | 2 | 8834.592 | 1
2026-01-19 | L3 | 1 | 3036.8 | 1
2026-01-20 | L10 | 2 | 11778.62 | 1
2026-01-20 | L14 | 1 | 9239.138 | 1
2026-01-20 | L16 | 1 | 2322.6 | 1
2026-01-20 | L18 | 1 | 7075.71 | 1
2026-01-20 | L19 | 1 | 16533.54 | 1
2026-01-20 | L20 | 1 | 2171.728 | 1
2026-01-20 | L20 | 2 | 2207.582 | 1
2026-01-20 | L22 | 1 | 6358.48 | 1
2026-01-20 | L22 | 2 | 5301.576 | 1
2026-01-20 | L3 | 1 | 3060.16 | 1
2026-01-21 | L10 | 1 | 17692.92 | 1
2026-01-21 | L10 | 2 | 26689.32 | 1
2026-01-21 | L14 | 1 | 4616.003 | 1
2026-01-21 | L16 | 1 | 1935.5 | 1
2026-01-21 | L18 | 1 | 5587.981 | 1
2026-01-21 | L19 | 1 | 17303.92 | 1
2026-01-21 | L20 | 1 | 2213.623 | 1
2026-01-21 | L20 | 2 | 4957.674 | 1
2026-01-21 | L22 | 1 | 4352.04 | 1
2026-01-21 | L22 | 2 | 6340.131 | 1
2026-01-22 | L10 | 2 | 31487.4 | 1
2026-01-22 | L14 | 1 | 1834.244 | 1
2026-01-22 | L16 | 1 | 2371.6 | 1
2026-01-22 | L18 | 1 | 6789.846 | 1
2026-01-22 | L19 | 1 | 15692.048 | 1
2026-01-22 | L20 | 1 | 4680.215 | 1
2026-01-22 | L20 | 2 | 4674.117 | 1
2026-01-22 | L22 | 1 | 5736.78 | 1
2026-01-22 | L22 | 2 | 5687.325 | 1
2026-01-22 | L3 | 1 | 3866.08 | 1
2026-01-23 | L10 | 2 | 21757.96 | 1
2026-01-23 | L14 | 1 | 3800.448 | 1
2026-01-23 | L16 | 1 | 2513.7 | 1
2026-01-23 | L18 | 1 | 8538.498 | 1
2026-01-23 | L19 | 1 | 19058.016 | 1
2026-01-23 | L20 | 1 | 2835.57 | 1
2026-01-23 | L20 | 2 | 3883.446 | 1
2026-01-23 | L22 | 1 | 5934.6 | 1
2026-01-23 | L22 | 2 | 6102.747 | 1
2026-01-23 | L3 | 1 | 3574.08 | 1
2026-01-24 | L10 | 2 | 15712.896 | 1
2026-01-24 | L14 | 1 | 6920.445 | 1
2026-01-24 | L16 | 1 | 926.1 | 1
2026-01-24 | L18 | 1 | 7518.123 | 1
2026-01-24 | L19 | 1 | 14601.664 | 1
2026-01-24 | L20 | 1 | 5580.267 | 1
2026-01-24 | L20 | 2 | 4944.688 | 1
2026-01-24 | L22 | 1 | 5400.486 | 1
2026-01-24 | L22 | 2 | 4846.59 | 1
2026-01-24 | L3 | 1 | 3901.12 | 1
2026-01-26 | L10 | 2 | 18055.488 | 1
2026-01-26 | L14 | 1 | 1477.137 | 1
2026-01-26 | L14 | 2 | 2582.424 | 1
2026-01-26 | L18 | 2 | 7640.568 | 1
2026-01-26 | L19 | 1 | 18346.896 | 1
2026-01-26 | L20 | 1 | 7650.272 | 1
2026-01-26 | L20 | 2 | 7242.102 | 1
2026-01-26 | L22 | 1 | 1285.83 | 1
2026-01-26 | L22 | 2 | 5807.475 | 1
2026-01-26 | L3 | 1 | 4578.56 | 1
2026-01-27 | L10 | 2 | 19532.037 | 1
2026-01-27 | L14 | 2 | 5119.209 | 1
2026-01-27 | L19 | 1 | 15111.3 | 1
2026-01-27 | L20 | 1 | 7358.722 | 1
2026-01-27 | L20 | 2 | 7312.074 | 1
2026-01-27 | L22 | 1 | 14787 | 1
2026-01-27 | L22 | 2 | 15013.575 | 1
2026-01-27 | L3 | 1 | 4508.48 | 1
2026-01-28 | L10 | 2 | 27511.491 | 1
2026-01-28 | L14 | 1 | 9137.04 | 1
2026-01-28 | L14 | 2 | 4125.819 | 1
2026-01-28 | L20 | 1 | 5323.703 | 1
2026-01-28 | L20 | 2 | 6165.39 | 1
2026-01-28 | L22 | 1 | 13439.475 | 1
2026-01-28 | L22 | 2 | 16480.35 | 1
2026-01-28 | L3 | 1 | 4450.08 | 1
2026-01-29 | L14 | 1 | 11778.81 | 1
2026-01-29 | L14 | 2 | 8985.042 | 1
2026-01-29 | L19 | 2 | 15502.416 | 1
2026-01-29 | L20 | 1 | 6841.275 | 1
2026-01-29 | L20 | 2 | 3522.295 | 1
2026-01-29 | L22 | 1 | 16337.25 | 1
2026-01-29 | L22 | 2 | 13582.575 | 1
2026-01-29 | L3 | 1 | 4566.88 | 1
2026-01-30 | L14 | 1 | 9707.382 | 1
2026-01-30 | L14 | 2 | 7515.726 | 1
2026-01-30 | L19 | 1 | 17481.7 | 1
2026-01-30 | L19 | 2 | 15348.34 | 1
2026-01-30 | L20 | 1 | 12052.25 | 1
2026-01-30 | L20 | 2 | 14945.5 | 1
2026-01-30 | L22 | 1 | 12175.425 | 1
2026-01-30 | L3 | 1 | 4006.24 | 1
2026-01-30 | L3 | 2 | 5459.88 | 1
2026-02-02 | L11 | 1 | 2375.251 | 2
2026-02-02 | L14 | 1 | 3809.032 | 2
2026-02-02 | L16 | 1 | 2018.8 | 2
2026-02-02 | L18 | 1 | 6393.324 | 2
2026-02-02 | L19 | 2 | 16000.2 | 2
2026-02-02 | L22 | 1 | 15800.625 | 2
2026-02-02 | L22 | 2 | 16826.175 | 2
2026-02-02 | L3 | 2 | 568.08 | 2
2026-02-03 | L11 | 1 | 3165.007 | 2
2026-02-03 | L14 | 1 | 7234.089 | 2
2026-02-03 | L16 | 1 | 2102.1 | 2
2026-02-03 | L18 | 2 | 8597.638 | 2
2026-02-03 | L19 | 2 | 18003.188 | 2
2026-02-03 | L22 | 1 | 14906.25 | 2
2026-02-03 | L22 | 2 | 15156.675 | 2
2026-02-03 | L3 | 1 | 2711.238 | 2
2026-02-03 | L3 | 2 | 3444.792 | 2
2026-02-04 | L10 | 2 | 5960.556 | 2
2026-02-04 | L14 | 1 | 6773.319 | 2
2026-02-04 | L16 | 1 | 2513.7 | 2
2026-02-04 | L16 | 2 | 1617 | 2
2026-02-04 | L18 | 2 | 6348.609 | 2
2026-02-04 | L19 | 1 | 14909.816 | 2
2026-02-04 | L22 | 1 | 10553.625 | 2
2026-02-04 | L22 | 2 | 5422.514 | 2
2026-02-04 | L3 | 1 | 3233.022 | 2
2026-02-04 | L3 | 2 | 2202.408 | 2
2026-02-05 | L10 | 1 | 18410.427 | 2
2026-02-05 | L10 | 2 | 30748.137 | 2
2026-02-05 | L11 | 1 | 3871.001 | 2
2026-02-05 | L14 | 1 | 5928.574 | 2
2026-02-05 | L14 | 2 | 6573.652 | 2
2026-02-05 | L16 | 1 | 2562.7 | 2
2026-02-05 | L18 | 2 | 8048.718 | 2
2026-02-05 | L22 | 1 | 9117.752 | 2
2026-02-05 | L22 | 2 | 6682.576 | 2
2026-02-06 | L10 | 1 | 19740.336 | 2
2026-02-06 | L10 | 2 | 14590.25 | 2
2026-02-06 | L11 | 1 | 3326.715 | 2
2026-02-06 | L14 | 1 | 6512.216 | 2
2026-02-06 | L14 | 2 | 6020.728 | 2
2026-02-06 | L16 | 1 | 2597 | 2
2026-02-06 | L18 | 2 | 8334.423 | 2
2026-02-06 | L22 | 1 | 8395.694 | 2
2026-02-06 | L22 | 2 | 7914.322 | 2
2026-02-07 | L10 | 1 | 9245.932 | 2
2026-02-07 | L10 | 2 | 13215.792 | 2
2026-02-07 | L11 | 1 | 4255.965 | 2
2026-02-07 | L14 | 1 | 5421.727 | 2
2026-02-07 | L14 | 2 | 4884.162 | 2
2026-02-07 | L16 | 1 | 1925.7 | 2
2026-02-07 | L18 | 2 | 6146.739 | 2
2026-02-07 | L22 | 1 | 5804.78 | 2
2026-02-07 | L22 | 2 | 5804.78 | 2
2026-02-09 | L14 | 1 | 6389.344 | 2
2026-02-09 | L14 | 2 | 6542.934 | 2
2026-02-09 | L18 | 1 | 8318.097 | 2
2026-02-09 | L19 | 1 | 11069.768 | 2
2026-02-09 | L19 | 2 | 14412.032 | 2
2026-02-09 | L20 | 1 | 2198 | 2
2026-02-09 | L20 | 2 | 1747.41 | 2
2026-02-09 | L22 | 1 | 6116.256 | 2
2026-02-09 | L3 | 2 | 560.89 | 2
2026-02-10 | L14 | 1 | 6512.216 | 2
2026-02-10 | L14 | 2 | 7095.858 | 2
2026-02-10 | L18 | 1 | 8252.793 | 2
2026-02-10 | L19 | 1 | 15146.856 | 2
2026-02-10 | L19 | 2 | 22186.944 | 2
2026-02-10 | L20 | 1 | 4209.17 | 2
2026-02-10 | L20 | 2 | 8632.645 | 2
2026-02-10 | L22 | 1 | 5865.363 | 2
2026-02-10 | L3 | 1 | 1019.8 | 2
2026-02-10 | L3 | 2 | 1188.067 | 2
2026-02-11 | L10 | 2 | 4048.38 | 2
2026-02-11 | L14 | 1 | 4976.316 | 2
2026-02-11 | L14 | 2 | 5237.419 | 2
2026-02-11 | L18 | 1 | 6898.128 | 2
2026-02-11 | L19 | 1 | 16758.728 | 2
2026-02-11 | L19 | 2 | 16023.904 | 2
2026-02-11 | L20 | 1 | 9753.625 | 2
2026-02-11 | L20 | 2 | 8209.53 | 2
2026-02-11 | L22 | 1 | 5637.87 | 2
2026-02-11 | L3 | 1 | 509.8 | 2
2026-02-11 | L3 | 2 | 1366.264 | 2
2026-02-12 | L10 | 1 | 21408.1 | 2
2026-02-12 | L10 | 2 | 27455.68 | 2
2026-02-12 | L14 | 1 | 5621.394 | 2
2026-02-12 | L14 | 2 | 7049.781 | 2
2026-02-12 | L18 | 1 | 7043.232 | 2
2026-02-12 | L19 | 1 | 11852 | 2
2026-02-12 | L19 | 2 | 13321.648 | 2
2026-02-12 | L20 | 1 | 5131.28 | 2
2026-02-12 | L20 | 2 | 7376.215 | 2
2026-02-12 | L22 | 1 | 4856.481 | 2
2026-02-13 | L10 | 1 | 15343.86 | 2
2026-02-13 | L10 | 2 | 26256.16 | 2
2026-02-13 | L14 | 1 | 7188.012 | 2
2026-02-13 | L14 | 2 | 7372.32 | 2
2026-02-13 | L18 | 1 | 3932.208 | 2
2026-02-13 | L19 | 1 | 17955.78 | 2
2026-02-13 | L19 | 2 | 17055.028 | 2
2026-02-13 | L20 | 1 | 6804.777 | 2
2026-02-13 | L20 | 2 | 6408.269 | 2
2026-02-13 | L22 | 1 | 4114.656 | 2
2026-02-14 | L10 | 1 | 13827.8 | 2
2026-02-14 | L10 | 2 | 13911.1 | 2
2026-02-14 | L14 | 1 | 2349.927 | 2
2026-02-14 | L14 | 2 | 2580.312 | 2
2026-02-14 | L18 | 1 | 3071.544 | 2
2026-02-14 | L19 | 2 | 6540.6 | 2
2026-02-14 | L20 | 1 | 2618.119 | 2
2026-02-14 | L20 | 2 | 1790.117 | 2
2026-02-14 | L22 | 1 | 2522.205 | 2
2026-02-16 | L10 | 1 | 16226.84 | 2
2026-02-16 | L10 | 2 | 26472.74 | 2
2026-02-16 | L14 | 1 | 6020.728 | 2
2026-02-16 | L14 | 2 | 814.027 | 2
2026-02-16 | L19 | 1 | 16077.984 | 2
2026-02-16 | L19 | 2 | 15067.164 | 2
2026-02-16 | L20 | 1 | 6863.087 | 2
2026-02-16 | L20 | 2 | 6035.085 | 2
2026-02-16 | L22 | 1 | 4114.656 | 2
2026-02-16 | L22 | 2 | 4253.13 | 2
2026-02-17 | L10 | 1 | 28405.3 | 2
2026-02-17 | L10 | 2 | 35369.18 | 2
2026-02-17 | L14 | 2 | 5026.944 | 2
2026-02-17 | L19 | 1 | 15649.872 | 2
2026-02-17 | L20 | 1 | 6227.508 | 2
2026-02-17 | L20 | 2 | 6215.846 | 2
2026-02-17 | L22 | 1 | 6251.112 | 2
2026-02-17 | L22 | 2 | 6379.695 | 2
2026-02-18 | L10 | 1 | 20958.28 | 2
2026-02-18 | L10 | 2 | 15377.18 | 2
2026-02-18 | L14 | 1 | 3556.8 | 2
2026-02-18 | L14 | 2 | 7540.416 | 2
2026-02-18 | L19 | 1 | 16672.584 | 2
2026-02-18 | L19 | 2 | 13616.34 | 2
2026-02-18 | L20 | 1 | 7294.581 | 2
2026-02-18 | L20 | 2 | 880.481 | 2
2026-02-18 | L22 | 1 | 6280.785 | 2
2026-02-18 | L22 | 2 | 6369.804 | 2
2026-02-19 | L10 | 1 | 2638.9 | 2
2026-02-19 | L10 | 2 | 2734.86 | 2
2026-02-19 | L14 | 1 | 7647.12 | 2
2026-02-19 | L14 | 2 | 2584.608 | 2
2026-02-19 | L19 | 1 | 5357.056 | 2
2026-02-19 | L19 | 2 | 3421.401 | 2
2026-02-19 | L20 | 1 | 2420.906 | 2
2026-02-19 | L20 | 2 | 1091.542 | 2
2026-02-19 | L22 | 1 | 6369.804 | 2
2026-02-19 | L22 | 2 | 1661.688 | 2
2026-02-20 | L10 | 1 | 20043.645 | 2
2026-02-20 | L10 | 2 | 21974.84 | 2
2026-02-20 | L14 | 1 | 6176.976 | 2
2026-02-20 | L14 | 2 | 3817.5 | 2
2026-02-20 | L19 | 1 | 12252.173 | 2
2026-02-20 | L19 | 2 | 10714.112 | 2
2026-02-20 | L20 | 1 | 3274.626 | 2
2026-02-20 | L20 | 2 | 4186.277 | 2
2026-02-20 | L22 | 1 | 6053.292 | 2
2026-02-20 | L22 | 2 | 6201.657 | 2
2026-02-21 | L10 | 1 | 22286.71 | 2
2026-02-21 | L10 | 2 | 17188.835 | 2
2026-02-21 | L14 | 1 | 11236.175 | 2
2026-02-21 | L14 | 2 | 10001.85 | 2
2026-02-21 | L19 | 1 | 11352.355 | 2
2026-02-21 | L19 | 2 | 10107.258 | 2
2026-02-21 | L20 | 1 | 3500.252 | 2
2026-02-21 | L20 | 2 | 2808.129 | 2
2026-02-21 | L22 | 1 | 5926.725 | 2
2026-02-21 | L22 | 2 | 12413.925 | 2
2026-02-23 | L10 | 1 | 27960.345 | 2
2026-02-23 | L14 | 1 | 6629.725 | 2
2026-02-23 | L14 | 2 | 12155.904 | 2
2026-02-23 | L16 | 1 | 2249.1 | 2
2026-02-23 | L18 | 1 | 8006.544 | 2
2026-02-23 | L19 | 1 | 12419.581 | 2
2026-02-23 | L19 | 2 | 11237.262 | 2
2026-02-23 | L20 | 1 | 4149.689 | 2
2026-02-23 | L20 | 2 | 4774.734 | 2
2026-02-23 | L22 | 1 | 14965.875 | 2
2026-02-23 | L22 | 2 | 14703.525 | 2
2026-02-24 | L10 | 1 | 27804.41 | 2
2026-02-24 | L14 | 1 | 11423.49 | 2
2026-02-24 | L14 | 2 | 12498.642 | 2
2026-02-24 | L16 | 1 | 2332.4 | 2
2026-02-24 | L18 | 1 | 8117.088 | 2
2026-02-24 | L19 | 1 | 11833.653 | 2
2026-02-24 | L19 | 2 | 10243.277 | 2
2026-02-24 | L20 | 1 | 4832.665 | 2
2026-02-24 | L20 | 2 | 2623.649 | 2
2026-02-24 | L22 | 1 | 14846.625 | 2
2026-02-24 | L22 | 2 | 16671.15 | 2
2026-02-25 | L11 | 1 | 1864.695 | 2
2026-02-25 | L14 | 1 | 10317.324 | 2
2026-02-25 | L14 | 2 | 12550.332 | 2
2026-02-25 | L16 | 1 | 2249.1 | 2
2026-02-25 | L18 | 1 | 6245.736 | 2
2026-02-25 | L19 | 1 | 10442.074 | 2
2026-02-25 | L19 | 2 | 11572.078 | 2
2026-02-25 | L20 | 1 | 1874.652 | 2
2026-02-25 | L20 | 2 | 2286.973 | 2
2026-02-25 | L22 | 1 | 15275.925 | 2
2026-02-25 | L22 | 2 | 14787 | 2
2026-02-26 | L11 | 1 | 5823.3 | 2
2026-02-26 | L14 | 1 | 11609.574 | 2
2026-02-26 | L14 | 2 | 5985.702 | 2
2026-02-26 | L16 | 1 | 2410.8 | 2
2026-02-26 | L18 | 1 | 6503.7 | 2
2026-02-26 | L19 | 1 | 11906.894 | 2
2026-02-26 | L19 | 2 | 12461.433 | 2
2026-02-26 | L20 | 1 | 2051.361 | 2
2026-02-26 | L20 | 2 | 2344.565 | 2
2026-02-26 | L22 | 1 | 15395.175 | 2
2026-02-26 | L22 | 2 | 16218 | 2
2026-02-27 | L14 | 1 | 9718.506 | 2
2026-02-27 | L14 | 2 | 9623.922 | 2
2026-02-27 | L16 | 1 | 1773.8 | 2
2026-02-27 | L18 | 1 | 4399.857 | 2
2026-02-27 | L19 | 1 | 12147.543 | 2
2026-02-27 | L19 | 2 | 11655.782 | 2
2026-02-27 | L20 | 1 | 2466.016 | 2
2026-02-27 | L20 | 2 | 1751.848 | 2
2026-02-27 | L22 | 1 | 14405.4 | 2
2026-02-27 | L22 | 2 | 17291.25 | 2
2026-02-27 | L3 | 1 | 825.876 | 2
2026-03-02 | L11 | 1 | 4259.896 | 3
2026-03-02 | L14 | 1 | 7436.667 | 3
2026-03-02 | L14 | 2 | 11030.859 | 3
2026-03-02 | L16 | 1 | 1533.7 | 3
2026-03-02 | L19 | 1 | 8255.307 | 3
2026-03-02 | L20 | 1 | 1761.968 | 3
2026-03-02 | L20 | 2 | 2041.117 | 3
2026-03-02 | L22 | 1 | 14906.25 | 3
2026-03-02 | L22 | 2 | 17076.6 | 3
2026-03-03 | L10 | 1 | 22257.76 | 3
2026-03-03 | L11 | 1 | 6868.484 | 3
2026-03-03 | L14 | 1 | 11019.036 | 3
2026-03-03 | L14 | 2 | 3736.068 | 3
2026-03-03 | L16 | 1 | 1950.2 | 3
2026-03-03 | L19 | 1 | 4091.033 | 3
2026-03-03 | L20 | 1 | 2169.167 | 3
2026-03-03 | L20 | 2 | 2353.559 | 3
2026-03-03 | L22 | 1 | 13856.85 | 3
2026-03-03 | L22 | 2 | 17374.725 | 3
2026-03-04 | L10 | 2 | 23457.28 | 3
2026-03-04 | L11 | 1 | 5851.374 | 3
2026-03-04 | L14 | 1 | 6618.031 | 3
2026-03-04 | L14 | 2 | 8174.645 | 3
2026-03-04 | L16 | 1 | 2410.8 | 3
2026-03-04 | L19 | 1 | 12419.581 | 3
2026-03-04 | L20 | 1 | 2146.118 | 3
2026-03-04 | L20 | 2 | 2156.362 | 3
2026-03-04 | L22 | 1 | 11140.954 | 3
2026-03-04 | L22 | 2 | 6978.093 | 3
2026-03-05 | L10 | 2 | 24723.44 | 3
2026-03-05 | L11 | 1 | 3921.435 | 3
2026-03-05 | L14 | 1 | 4428.18 | 3
2026-03-05 | L14 | 2 | 5169.216 | 3
2026-03-05 | L16 | 1 | 2401 | 3
2026-03-05 | L19 | 1 | 11634.856 | 3
2026-03-05 | L20 | 1 | 2007.824 | 3
2026-03-05 | L20 | 2 | 2391.974 | 3
2026-03-05 | L22 | 1 | 8455.958 | 3
2026-03-05 | L22 | 2 | 7531.788 | 3
2026-03-06 | L10 | 2 | 31803.94 | 3
2026-03-06 | L11 | 1 | 5965.785 | 3
2026-03-06 | L14 | 1 | 8915.712 | 3
2026-03-06 | L14 | 2 | 7753.824 | 3
2026-03-06 | L16 | 1 | 1372 | 3
2026-03-06 | L19 | 1 | 9081.884 | 3
2026-03-06 | L20 | 1 | 2179.411 | 3
2026-03-06 | L20 | 2 | 2432.298 | 3
2026-03-06 | L22 | 1 | 9287.648 | 3
2026-03-06 | L22 | 2 | 8834.592 | 3
2026-03-07 | L10 | 2 | 25423.16 | 3
2026-03-07 | L11 | 1 | 5319.6 | 3
2026-03-07 | L14 | 1 | 8133.216 | 3
2026-03-07 | L14 | 2 | 6769.776 | 3
2026-03-07 | L16 | 1 | 2156 | 3
2026-03-07 | L19 | 1 | 9364.385 | 3
2026-03-07 | L20 | 1 | 2115.036 | 3
2026-03-07 | L20 | 2 | 1348.984 | 3
2026-03-07 | L22 | 1 | 6102.098 | 3
2026-03-07 | L22 | 2 | 6795.84 | 3
2026-03-09 | L11 | 1 | 6658.8 | 3
2026-03-09 | L14 | 1 | 9022.416 | 3
2026-03-09 | L14 | 2 | 3627.936 | 3
2026-03-09 | L16 | 1 | 1754.2 | 3
2026-03-09 | L16 | 2 | 666.4 | 3
2026-03-09 | L18 | 1 | 650.64 | 3
2026-03-09 | L19 | 1 | 12534.674 | 3
2026-03-09 | L20 | 1 | 2302.339 | 3
2026-03-09 | L20 | 2 | 2420.145 | 3
2026-03-09 | L22 | 1 | 8919.54 | 3
2026-03-09 | L3 | 1 | 1256.877 | 3
2026-03-10 | L11 | 1 | 6286.8 | 3
2026-03-10 | L14 | 1 | 6220.395 | 3
2026-03-10 | L14 | 2 | 6988.345 | 3
2026-03-10 | L16 | 1 | 2479.4 | 3
2026-03-10 | L16 | 2 | 666.4 | 3
2026-03-10 | L18 | 1 | 4619.544 | 3
2026-03-10 | L19 | 1 | 13999.494 | 3
2026-03-10 | L20 | 1 | 2094.898 | 3
2026-03-10 | L20 | 2 | 2312.583 | 3
2026-03-10 | L3 | 1 | 3990.762 | 3
2026-03-11 | L11 | 1 | 5440.41 | 3
2026-03-11 | L14 | 1 | 7141.935 | 3
2026-03-11 | L14 | 2 | 6112.882 | 3
2026-03-11 | L16 | 1 | 2548 | 3
2026-03-11 | L16 | 2 | 666.4 | 3
2026-03-11 | L18 | 1 | 8165.532 | 3
2026-03-11 | L19 | 1 | 9071.421 | 3
2026-03-11 | L20 | 1 | 2412.462 | 3
2026-03-11 | L20 | 2 | 2035.995 | 3
2026-03-11 | L3 | 1 | 2667.469 | 3
2026-03-12 | L11 | 1 | 5928.615 | 3
2026-03-12 | L14 | 2 | 6327.908 | 3
2026-03-12 | L16 | 1 | 2601.9 | 3
2026-03-12 | L18 | 1 | 6667.077 | 3
2026-03-12 | L19 | 1 | 8880.041 | 3
2026-03-12 | L20 | 1 | 3332.557 | 3
2026-03-12 | L20 | 2 | 5146.712 | 3
2026-03-12 | L22 | 1 | 3495.443 | 3
2026-03-12 | L3 | 1 | 2713.338 | 3
2026-03-13 | L10 | 1 | 14210.98 | 3
2026-03-13 | L18 | 1 | 7848.624 | 3
2026-03-13 | L19 | 1 | 18299.824 | 3
2026-03-13 | L20 | 1 | 3018.51 | 3
2026-03-13 | L22 | 1 | 5885.145 | 3
2026-03-13 | L3 | 1 | 2452.724 | 3
2026-03-14 | L20 | 1 | 1003.121 | 3
2026-03-14 | L20 | 2 | 884.21 | 3
2026-03-14 | L22 | 1 | 1018.773 | 3
2026-03-14 | L22 | 2 | 939.645 | 3
2026-03-16 | L10 | 2 | 11448.564 | 3
2026-03-16 | L14 | 1 | 6281.831 | 3
2026-03-16 | L14 | 2 | 6496.857 | 3
2026-03-16 | L18 | 2 | 7848.624 | 3
2026-03-16 | L19 | 1 | 18158.463 | 3
2026-03-16 | L20 | 1 | 2176.986 | 3
2026-03-16 | L20 | 2 | 4625.333 | 3
2026-03-16 | L22 | 1 | 6152.202 | 3
2026-03-16 | L22 | 2 | 5845.581 | 3
2026-03-16 | L3 | 1 | 2682.42 | 3
2026-03-17 | L10 | 2 | 20681.69 | 3
2026-03-17 | L14 | 1 | 6435.421 | 3
2026-03-17 | L14 | 2 | 5836.42 | 3
2026-03-17 | L18 | 2 | 7501.269 | 3
2026-03-17 | L19 | 1 | 14483.129 | 3
2026-03-17 | L20 | 1 | 2725.806 | 3
2026-03-17 | L20 | 2 | 2379.048 | 3
2026-03-17 | L22 | 1 | 5697.216 | 3
2026-03-17 | L22 | 2 | 6300.567 | 3
2026-03-17 | L3 | 1 | 2188.29 | 3
2026-03-18 | L10 | 2 | 14627.48 | 3
2026-03-18 | L14 | 1 | 5882.497 | 3
2026-03-18 | L14 | 2 | 6174.318 | 3
2026-03-18 | L18 | 2 | 8628.291 | 3
2026-03-18 | L19 | 1 | 20018.028 | 3
2026-03-18 | L20 | 1 | 6373.283 | 3
2026-03-18 | L20 | 2 | 7014.693 | 3
2026-03-18 | L22 | 1 | 6043.401 | 3
2026-03-18 | L22 | 2 | 6013.728 | 3
2026-03-18 | L3 | 1 | 635.31 | 3
2026-03-19 | L10 | 2 | 15477.14 | 3
2026-03-19 | L14 | 1 | 6404.703 | 3
2026-03-19 | L14 | 2 | 5529.24 | 3
2026-03-19 | L18 | 2 | 6791.616 | 3
2026-03-19 | L19 | 1 | 17469.848 | 3
2026-03-19 | L20 | 1 | 5737.704 | 3
2026-03-19 | L20 | 2 | 5259.562 | 3
2026-03-19 | L22 | 1 | 5064.192 | 3
2026-03-19 | L22 | 2 | 1431.441 | 3
2026-03-19 | L3 | 1 | 2258.88 | 3
2026-03-20 | L10 | 2 | 8964.896 | 3
2026-03-20 | L14 | 1 | 4638.418 | 3
2026-03-20 | L14 | 2 | 3004.65 | 3
2026-03-20 | L18 | 2 | 4858.84 | 3
2026-03-20 | L19 | 1 | 18287.636 | 3
2026-03-20 | L20 | 1 | 6606.523 | 3
2026-03-20 | L20 | 2 | 6390.776 | 3
2026-03-20 | L22 | 1 | 16015.275 | 3
2026-03-20 | L22 | 2 | 3589.425 | 3
2026-03-20 | L3 | 1 | 2753.01 | 3
2026-03-21 | L10 | 2 | 12108.076 | 3
2026-03-21 | L14 | 1 | 4680.577 | 3
2026-03-21 | L14 | 2 | 3026.688 | 3
2026-03-21 | L18 | 2 | 6743.086 | 3
2026-03-21 | L19 | 1 | 16640.208 | 3
2026-03-21 | L20 | 1 | 5935.958 | 3
2026-03-21 | L20 | 2 | 5568.605 | 3
2026-03-21 | L22 | 1 | 14310 | 3
2026-03-21 | L22 | 2 | 12080.025 | 3
2026-03-21 | L3 | 1 | 705.9 | 3
2026-03-24 | L10 | 1 | 14485.96 | 3
2026-03-24 | L14 | 1 | 2660.175 | 3
2026-03-24 | L14 | 2 | 9304.701 | 3
2026-03-24 | L18 | 2 | 4725.854 | 3
2026-03-24 | L19 | 1 | 17588.368 | 3
2026-03-24 | L19 | 2 | 15502.416 | 3
2026-03-24 | L20 | 1 | 4781.42 | 3
2026-03-24 | L3 | 1 | 3807.68 | 3
2026-03-25 | L10 | 1 | 13198.75 | 3
2026-03-25 | L14 | 1 | 7188.384 | 3
2026-03-25 | L14 | 2 | 1984.896 | 3
2026-03-25 | L18 | 2 | 3180.394 | 3
2026-03-25 | L19 | 2 | 18429.86 | 3
2026-03-25 | L20 | 1 | 8467.795 | 3
2026-03-25 | L22 | 2 | 14023.8 | 3
2026-03-25 | L3 | 1 | 3398.88 | 3
2026-03-26 | L10 | 1 | 21593.28 | 3
2026-03-26 | L14 | 1 | 9800.424 | 3
2026-03-26 | L14 | 2 | 9273.186 | 3
2026-03-26 | L18 | 2 | 894.74 | 3
2026-03-26 | L19 | 2 | 9769.356 | 3
2026-03-26 | L20 | 1 | 9737.14 | 3
2026-03-26 | L22 | 2 | 12926.7 | 3
2026-03-26 | L3 | 1 | 2172.48 | 3
2026-03-27 | L10 | 1 | 15542.31 | 3
2026-03-27 | L14 | 1 | 12653.712 | 3
2026-03-27 | L14 | 2 | 11061.66 | 3
2026-03-27 | L19 | 1 | 18170.976 | 3
2026-03-27 | L19 | 2 | 15637.98 | 3
2026-03-27 | L20 | 1 | 11402.125 | 3
2026-03-27 | L22 | 2 | 14906.25 | 3
2026-03-27 | L3 | 1 | 4099.68 | 3
2026-03-28 | L10 | 1 | 16327.437 | 3
2026-03-28 | L14 | 1 | 11030.646 | 3
2026-03-28 | L14 | 2 | 10162.254 | 3
2026-03-28 | L19 | 1 | 14995.812 | 3
2026-03-28 | L19 | 2 | 15626.088 | 3
2026-03-28 | L20 | 1 | 3698.135 | 3
2026-03-28 | L22 | 2 | 12747.825 | 3
2026-03-28 | L3 | 1 | 4742.08 | 3
2026-03-30 | L10 | 1 | 22544.361 | 3
2026-03-30 | L14 | 1 | 10286.31 | 3
2026-03-30 | L14 | 2 | 8787.3 | 3
2026-03-30 | L16 | 1 | 1896.3 | 3
2026-03-30 | L16 | 2 | 965.3 | 3
2026-03-30 | L19 | 1 | 15126.624 | 3
2026-03-30 | L20 | 1 | 1774.773 | 3
2026-03-30 | L22 | 1 | 13892.625 | 3
2026-03-30 | L22 | 2 | 12413.925 | 3
2026-03-30 | L3 | 1 | 4800.48 | 3
2026-03-31 | L3 | 1 | 338.72 | 3
2026-04-01 | L10 | 1 | 10927.686 | 4
2026-04-01 | L14 | 1 | 11794.992 | 4
2026-04-01 | L14 | 2 | 11748 | 4
2026-04-01 | L16 | 1 | 2273.6 | 4
2026-04-01 | L19 | 1 | 16363.392 | 4
2026-04-01 | L20 | 1 | 1905.384 | 4
2026-04-01 | L22 | 1 | 14429.25 | 4
2026-04-01 | L22 | 2 | 14262.3 | 4
2026-04-01 | L3 | 1 | 4017.92 | 4
2026-04-04 | L10 | 1 | 16378.874 | 4
2026-04-04 | L14 | 1 | 9280.92 | 4
2026-04-04 | L14 | 2 | 4264.524 | 4
2026-04-04 | L16 | 1 | 1778.7 | 4
2026-04-04 | L19 | 1 | 15376.356 | 4
2026-04-04 | L20 | 1 | 1977.092 | 4
2026-04-04 | L22 | 1 | 13451.4 | 4
2026-04-04 | L22 | 2 | 13034.025 | 4
2026-04-04 | L3 | 1 | 3784.32 | 4
2026-04-06 | L10 | 2 | 17377.742 | 4
2026-04-06 | L11 | 1 | 3915.24 | 4
2026-04-06 | L14 | 1 | 7609.55 | 4
2026-04-06 | L14 | 2 | 12241.45 | 4
2026-04-06 | L18 | 1 | 5298.216 | 4
2026-04-06 | L19 | 1 | 15316.896 | 4
2026-04-06 | L19 | 2 | 13616.34 | 4
2026-04-06 | L20 | 1 | 2286.973 | 4
2026-04-06 | L22 | 1 | 7095.375 | 4
2026-04-07 | L10 | 2 | 28681.916 | 4
2026-04-07 | L11 | 1 | 3493.98 | 4
2026-04-07 | L14 | 1 | 10103.65 | 4
2026-04-07 | L14 | 2 | 8271.25 | 4
2026-04-07 | L18 | 1 | 7809.144 | 4
2026-04-07 | L19 | 1 | 14720.184 | 4
2026-04-07 | L19 | 2 | 19295.056 | 4
2026-04-07 | L20 | 1 | 2012.946 | 4
2026-04-07 | L22 | 1 | 8126.692 | 4
2026-04-08 | L10 | 2 | 14154.1 | 4
2026-04-08 | L11 | 1 | 5462.479 | 4
2026-04-08 | L14 | 1 | 9416.5 | 4
2026-04-08 | L14 | 2 | 5074.368 | 4
2026-04-08 | L18 | 1 | 8156.568 | 4
2026-04-08 | L19 | 1 | 17955.78 | 4
2026-04-08 | L19 | 2 | 19579.504 | 4
2026-04-08 | L20 | 1 | 2461.121 | 4
2026-04-08 | L22 | 1 | 8013.428 | 4
2026-04-09 | L10 | 2 | 29939.52 | 4
2026-04-09 | L11 | 1 | 5612.054 | 4
2026-04-09 | L14 | 1 | 10208.016 | 4
2026-04-09 | L14 | 2 | 6354.816 | 4
2026-04-09 | L18 | 1 | 7227.981 | 4
2026-04-09 | L19 | 1 | 18832.828 | 4
2026-04-09 | L19 | 2 | 18583.936 | 4
2026-04-09 | L20 | 1 | 2453.438 | 4
2026-04-09 | L22 | 1 | 9046.962 | 4
2026-04-10 | L10 | 2 | 29051.89 | 4
2026-04-10 | L11 | 1 | 5641.969 | 4
2026-04-10 | L14 | 1 | 10599.264 | 4
2026-04-10 | L14 | 2 | 2318.592 | 4
2026-04-10 | L18 | 1 | 3968.904 | 4
2026-04-10 | L19 | 1 | 17410.588 | 4
2026-04-10 | L19 | 2 | 16106.868 | 4
2026-04-10 | L20 | 1 | 2194.777 | 4
2026-04-10 | L22 | 1 | 7845.482 | 4
2026-04-11 | L10 | 2 | 27876.38 | 4
2026-04-11 | L11 | 1 | 2488.928 | 4
2026-04-11 | L14 | 1 | 7139.036 | 4
2026-04-11 | L14 | 2 | 4559.352 | 4
2026-04-11 | L16 | 1 | 2332.4 | 4
2026-04-11 | L18 | 1 | 3637.335 | 4
2026-04-11 | L19 | 1 | 16189.832 | 4
2026-04-11 | L19 | 2 | 16166.128 | 4
2026-04-11 | L20 | 1 | 2018.068 | 4
2026-04-11 | L22 | 1 | 6926.689 | 4
2026-04-13 | L10 | 1 | 12522.78 | 4
2026-04-13 | L14 | 1 | 9351.324 | 4
2026-04-13 | L14 | 2 | 9095.442 | 4
2026-04-13 | L16 | 1 | 2312.8 | 4
2026-04-13 | L18 | 1 | 4311.216 | 4
2026-04-13 | L19 | 1 | 7443.966 | 4
2026-04-13 | L19 | 2 | 12932.268 | 4
2026-04-13 | L20 | 1 | 2158.923 | 4
2026-04-13 | L20 | 2 | 2276.729 | 4
2026-04-13 | L22 | 1 | 8186.087 | 4
2026-04-13 | L22 | 2 | 5461.54 | 4
2026-04-14 | L10 | 1 | 12028.52 | 4
2026-04-14 | L14 | 1 | 7351.98 | 4
2026-04-14 | L14 | 2 | 10505.502 | 4
2026-04-14 | L16 | 1 | 1376.9 | 4
2026-04-14 | L18 | 1 | 7121.499 | 4
2026-04-14 | L19 | 1 | 10170.036 | 4
2026-04-14 | L19 | 2 | 12681.156 | 4
2026-04-14 | L20 | 1 | 2302.339 | 4
2026-04-14 | L20 | 2 | 2217.826 | 4
2026-04-14 | L22 | 1 | 6082.965 | 4
2026-04-14 | L22 | 2 | 6171.984 | 4
2026-04-15 | L10 | 1 | 26705.98 | 4
2026-04-15 | L14 | 1 | 9667.854 | 4
2026-04-15 | L14 | 2 | 4351.116 | 4
2026-04-15 | L16 | 1 | 2185.4 | 4
2026-04-15 | L18 | 1 | 7828.317 | 4
2026-04-15 | L19 | 1 | 9416.7 | 4
2026-04-15 | L19 | 2 | 11708.097 | 4
2026-04-15 | L20 | 1 | 2310.242 | 4
2026-04-15 | L20 | 2 | 2634.272 | 4
2026-04-15 | L22 | 1 | 5538.96 | 4
2026-04-15 | L22 | 2 | 6201.657 | 4
2026-04-16 | L10 | 1 | 19658.8 | 4
2026-04-16 | L14 | 1 | 10971.744 | 4
2026-04-16 | L14 | 2 | 11787.531 | 4
2026-04-16 | L16 | 1 | 2459.8 | 4
2026-04-16 | L18 | 1 | 7207.929 | 4
2026-04-16 | L19 | 1 | 12388.192 | 4
2026-04-16 | L19 | 2 | 12555.6 | 4
2026-04-16 | L20 | 1 | 2568.304 | 4
2026-04-16 | L20 | 2 | 2667.448 | 4
2026-04-16 | L22 | 1 | 5598.306 | 4
2026-04-16 | L22 | 2 | 5766.453 | 4
2026-04-17 | L10 | 1 | 29638.14 | 4
2026-04-17 | L14 | 1 | 8914.542 | 4
2026-04-17 | L14 | 2 | 10451.532 | 4
2026-04-17 | L16 | 1 | 1004.5 | 4
2026-04-17 | L18 | 1 | 8456.868 | 4
2026-04-17 | L19 | 1 | 10850.131 | 4
2026-04-17 | L19 | 2 | 2534.235 | 4
2026-04-17 | L20 | 1 | 1294.909 | 4
2026-04-17 | L20 | 2 | 5644.408 | 4
2026-04-17 | L22 | 1 | 4846.59 | 4
2026-04-17 | L22 | 2 | 6221.439 | 4
2026-04-18 | L10 | 1 | 6947.22 | 4
2026-04-18 | L14 | 1 | 3014.865 | 4
2026-04-18 | L14 | 2 | 2175.432 | 4
2026-04-18 | L18 | 1 | 2416.248 | 4
2026-04-18 | L19 | 2 | 1889.157 | 4
2026-04-18 | L20 | 1 | 1545.215 | 4
2026-04-18 | L20 | 2 | 1825.103 | 4
2026-04-18 | L22 | 1 | 1661.688 | 4
2026-04-18 | L22 | 2 | 1315.503 | 4
2026-04-20 | L10 | 1 | 29188.32 | 4
2026-04-20 | L14 | 1 | 11633.832 | 4
2026-04-20 | L14 | 2 | 9634.362 | 4
2026-04-20 | L18 | 1 | 8163 | 4
2026-04-20 | L19 | 1 | 9399.708 | 4
2026-04-20 | L19 | 2 | 9138.605 | 4
2026-04-20 | L20 | 1 | 5376.182 | 4
2026-04-20 | L20 | 2 | 6571.537 | 4
2026-04-20 | L22 | 1 | 1552.887 | 4
2026-04-20 | L22 | 2 | 4203.675 | 4
2026-04-20 | L3 | 1 | 2556.36 | 4
2026-04-21 | L10 | 1 | 17626.28 | 4
2026-04-21 | L14 | 1 | 10370.088 | 4
2026-04-21 | L14 | 2 | 3871.026 | 4
2026-04-21 | L18 | 1 | 6807.942 | 4
2026-04-21 | L19 | 1 | 8063.475 | 4
2026-04-21 | L19 | 2 | 8217.065 | 4
2026-04-21 | L20 | 1 | 6005.93 | 4
2026-04-21 | L20 | 2 | 5621.084 | 4
2026-04-21 | L22 | 1 | 3639.888 | 4
2026-04-21 | L22 | 2 | 5331.249 | 4
2026-04-21 | L3 | 1 | 2295.99 | 4
2026-04-22 | L10 | 1 | 15193.92 | 4
2026-04-22 | L14 | 1 | 11547.546 | 4
2026-04-22 | L14 | 2 | 10379.352 | 4
2026-04-22 | L18 | 1 | 5061.06 | 4
2026-04-22 | L19 | 1 | 10075.504 | 4
2026-04-22 | L19 | 2 | 9338.272 | 4
2026-04-22 | L20 | 1 | 6991.369 | 4
2026-04-22 | L20 | 2 | 5047.042 | 4
2026-04-22 | L22 | 1 | 6033.51 | 4
2026-04-22 | L22 | 2 | 6063.183 | 4
2026-04-23 | L10 | 1 | 27972.14 | 4
2026-04-23 | L14 | 1 | 10854.9 | 4
2026-04-23 | L14 | 2 | 9107.778 | 4
2026-04-23 | L18 | 1 | 906.093 | 4
2026-04-23 | L19 | 1 | 9123.246 | 4
2026-04-23 | L19 | 2 | 7679.5 | 4
2026-04-23 | L20 | 1 | 8759.03 | 4
2026-04-23 | L20 | 2 | 7660.03 | 4
2026-04-23 | L22 | 1 | 8120.925 | 4
2026-04-23 | L22 | 2 | 13129.425 | 4
2026-04-24 | L10 | 1 | 26056.24 | 4
2026-04-24 | L14 | 1 | 11227.068 | 4
2026-04-24 | L14 | 2 | 11785.32 | 4
2026-04-24 | L18 | 1 | 7836.48 | 4
2026-04-24 | L19 | 1 | 9599.375 | 4
2026-04-24 | L19 | 2 | 8278.501 | 4
2026-04-24 | L20 | 1 | 9901.99 | 4
2026-04-24 | L20 | 2 | 8275.47 | 4
2026-04-24 | L22 | 1 | 14727.375 | 4
2026-04-24 | L22 | 2 | 16146.45 | 4
2026-04-24 | L3 | 1 | 3039.58 | 4
2026-04-25 | L10 | 1 | 7130.48 | 4
2026-04-25 | L14 | 1 | 10203.606 | 4
2026-04-25 | L14 | 2 | 10482.732 | 4
2026-04-25 | L18 | 1 | 6627.882 | 4
2026-04-25 | L18 | 2 | 471.714 | 4
2026-04-25 | L19 | 1 | 8631.758 | 4
2026-04-25 | L19 | 2 | 8416.732 | 4
2026-04-25 | L20 | 1 | 3807.375 | 4
2026-04-25 | L20 | 2 | 5138.625 | 4
2026-04-25 | L22 | 1 | 13105.575 | 4
2026-04-25 | L22 | 2 | 10815.975 | 4
2026-04-25 | L3 | 1 | 4812.16 | 4
2026-04-27 | L14 | 1 | 10245.449 | 4
2026-04-27 | L14 | 2 | 11799.457 | 4
2026-04-27 | L19 | 1 | 8985.015 | 4
2026-04-27 | L19 | 2 | 10843.454 | 4
2026-04-27 | L20 | 1 | 13241.5 | 4
2026-04-27 | L20 | 2 | 14200 | 4
2026-04-27 | L22 | 1 | 16074.9 | 4
2026-04-27 | L22 | 2 | 15156.675 | 4
2026-04-27 | L3 | 1 | 4380 | 4
2026-04-28 | L14 | 1 | 11834.121 | 4
2026-04-28 | L14 | 2 | 4381.722 | 4
2026-04-28 | L19 | 1 | 8985.015 | 4
2026-04-28 | L19 | 2 | 10597.71 | 4
2026-04-28 | L20 | 1 | 14111.25 | 4
2026-04-28 | L20 | 2 | 12575.875 | 4
2026-04-28 | L22 | 1 | 15991.425 | 4
2026-04-28 | L22 | 2 | 15180.525 | 4
2026-04-28 | L3 | 1 | 4905.6 | 4
2026-04-28 | L3 | 2 | 1752 | 4
2026-04-29 | L14 | 1 | 11719.725 | 4
2026-04-29 | L14 | 2 | 3779.325 | 4
2026-04-29 | L19 | 1 | 10290.53 | 4
2026-04-29 | L19 | 2 | 10735.941 | 4
2026-04-29 | L22 | 1 | 16420.725 | 4
2026-04-29 | L22 | 2 | 4448.025 | 4
2026-04-29 | L3 | 1 | 5699.84 | 4
2026-05-04 | L10 | 2 | 6026.706 | 5
2026-05-04 | L11 | 2 | 1411.988 | 5
2026-05-04 | L14 | 1 | 4911.85 | 5
2026-05-04 | L14 | 2 | 11885.15 | 5
2026-05-04 | L18 | 2 | 4192.776 | 5
2026-05-04 | L19 | 2 | 1823.91 | 5
2026-05-04 | L20 | 1 | 1979.653 | 5
2026-05-04 | L22 | 1 | 8168.625 | 5
2026-05-04 | L22 | 2 | 16921.575 | 5
2026-05-05 | L10 | 2 | 16877.51 | 5
2026-05-05 | L14 | 1 | 13603.025 | 5
2026-05-05 | L14 | 2 | 4551.83 | 5
2026-05-05 | L18 | 2 | 6072.024 | 5
2026-05-05 | L19 | 2 | 4907.976 | 5
2026-05-05 | L20 | 1 | 2102.581 | 5
2026-05-05 | L22 | 1 | 11340.675 | 5
2026-05-05 | L22 | 2 | 5507.462 | 5
2026-05-05 | L3 | 2 | 2406.08 | 5
2026-05-06 | L10 | 2 | 21660.61 | 5
2026-05-06 | L14 | 1 | 10291.008 | 5
2026-05-06 | L14 | 2 | 9247.68 | 5
2026-05-06 | L18 | 2 | 7690.704 | 5
2026-05-06 | L19 | 2 | 2288.178 | 5
2026-05-06 | L20 | 1 | 2225.509 | 5
2026-05-06 | L22 | 1 | 8353.22 | 5
2026-05-06 | L22 | 2 | 8820.434 | 5
2026-05-07 | L10 | 2 | 16713.518 | 5
2026-05-07 | L11 | 2 | 7299.26 | 5
2026-05-07 | L14 | 1 | 8405.904 | 5
2026-05-07 | L14 | 2 | 7687.095 | 5
2026-05-07 | L18 | 2 | 6577.368 | 5
2026-05-07 | L19 | 2 | 4017.792 | 5
2026-05-07 | L20 | 1 | 2189.655 | 5
2026-05-07 | L22 | 1 | 9089.436 | 5
2026-05-07 | L22 | 2 | 8395.694 | 5
2026-05-07 | L3 | 2 | 514.898 | 5
2026-05-08 | L10 | 2 | 12758.598 | 5
2026-05-08 | L11 | 2 | 4369.233 | 5
2026-05-08 | L14 | 1 | 8580.057 | 5
2026-05-08 | L14 | 2 | 11019.12 | 5
2026-05-08 | L18 | 2 | 8360.724 | 5
2026-05-08 | L19 | 2 | 6225.485 | 5
2026-05-08 | L20 | 1 | 2222.948 | 5
2026-05-08 | L22 | 1 | 8820.434 | 5
2026-05-08 | L22 | 2 | 8098.376 | 5
2026-05-08 | L3 | 2 | 351.762 | 5
2026-05-11 | L11 | 1 | 4860.8 | 5
2026-05-11 | L14 | 2 | 9144.35 | 5
2026-05-11 | L16 | 2 | 666.4 | 5
2026-05-11 | L18 | 1 | 6523.5 | 5
2026-05-11 | L19 | 1 | 9521.33 | 5
2026-05-11 | L19 | 2 | 12890.416 | 5
2026-05-11 | L20 | 1 | 2025.751 | 5
2026-05-11 | L20 | 2 | 2010.385 | 5
2026-05-11 | L22 | 1 | 3270.498 | 5
2026-05-11 | L22 | 2 | 6866.63 | 5
2026-05-11 | L3 | 1 | 917.64 | 5
2026-05-12 | L10 | 1 | 15077.3 | 5
2026-05-12 | L11 | 1 | 5654.4 | 5
2026-05-12 | L14 | 1 | 3389.965 | 5
2026-05-12 | L14 | 2 | 6865.473 | 5
2026-05-12 | L16 | 1 | 2048.2 | 5
2026-05-12 | L16 | 2 | 2018.8 | 5
2026-05-12 | L18 | 1 | 7754.85 | 5
2026-05-12 | L19 | 1 | 12838.101 | 5
2026-05-12 | L19 | 2 | 13015.972 | 5
2026-05-12 | L20 | 2 | 1884.896 | 5
2026-05-12 | L22 | 1 | 5921.944 | 5
2026-05-12 | L22 | 2 | 7697.749 | 5
2026-05-13 | L10 | 1 | 20208.58 | 5
2026-05-13 | L11 | 1 | 4275.35 | 5
2026-05-13 | L14 | 1 | 6404.703 | 5
2026-05-13 | L14 | 2 | 6450.78 | 5
2026-05-13 | L16 | 1 | 1680.7 | 5
2026-05-13 | L16 | 2 | 1411.2 | 5
2026-05-13 | L18 | 1 | 6963.039 | 5
2026-05-13 | L19 | 1 | 7962.343 | 5
2026-05-13 | L19 | 2 | 7878.639 | 5
2026-05-13 | L20 | 2 | 2076.971 | 5
2026-05-13 | L22 | 1 | 6862.434 | 5
2026-05-13 | L22 | 2 | 7260.815 | 5
2026-05-14 | L10 | 1 | 14427.56 | 5
2026-05-14 | L11 | 1 | 4249.77 | 5
2026-05-14 | L14 | 1 | 6558.293 | 5
2026-05-14 | L14 | 2 | 6604.37 | 5
2026-05-14 | L16 | 1 | 1739.5 | 5
2026-05-14 | L16 | 2 | 2489.2 | 5
2026-05-14 | L18 | 1 | 8032.392 | 5
2026-05-14 | L19 | 1 | 2107.564 | 5
2026-05-14 | L19 | 2 | 19173.692 | 5
2026-05-14 | L20 | 2 | 2137.191 | 5
2026-05-14 | L22 | 1 | 6811.03 | 5
2026-05-14 | L22 | 2 | 4084.983 | 5
2026-05-15 | L10 | 1 | 23607.22 | 5
2026-05-15 | L14 | 1 | 6404.703 | 5
2026-05-15 | L14 | 2 | 6143.6 | 5
2026-05-15 | L16 | 1 | 1318.1 | 5
2026-05-15 | L16 | 2 | 1612.1 | 5
2026-05-15 | L18 | 1 | 4514.139 | 5
2026-05-15 | L19 | 1 | 17117.532 | 5
2026-05-15 | L19 | 2 | 13843.811 | 5
2026-05-15 | L20 | 1 | 2496.536 | 5
2026-05-15 | L20 | 2 | 2603.356 | 5
2026-05-15 | L22 | 1 | 5934.6 | 5
2026-05-15 | L22 | 2 | 5637.87 | 5
2026-05-16 | L10 | 1 | 11212.18 | 5
2026-05-16 | L14 | 1 | 5559.958 | 5
2026-05-16 | L14 | 2 | 5667.471 | 5
2026-05-16 | L16 | 1 | 1117.2 | 5
2026-05-16 | L16 | 2 | 401.8 | 5
2026-05-16 | L18 | 1 | 3550.905 | 5
2026-05-16 | L19 | 1 | 15063.892 | 5
2026-05-16 | L19 | 2 | 16166.128 | 5
2026-05-16 | L20 | 1 | 1818.88 | 5
2026-05-16 | L20 | 2 | 1892.579 | 5
2026-05-16 | L22 | 1 | 4846.59 | 5
2026-05-16 | L22 | 2 | 4925.718 | 5
2026-05-19 | L10 | 1 | 26705.98 | 5
2026-05-19 | L14 | 1 | 5606.035 | 5
2026-05-19 | L14 | 2 | 6619.729 | 5
2026-05-19 | L16 | 1 | 1303.4 | 5
2026-05-19 | L16 | 2 | 2303 | 5
2026-05-19 | L19 | 1 | 20266.92 | 5
2026-05-19 | L20 | 1 | 2205.021 | 5
2026-05-19 | L20 | 2 | 2146.118 | 5
2026-05-19 | L22 | 1 | 5331.249 | 5
2026-05-19 | L22 | 2 | 5657.652 | 5
2026-05-19 | L3 | 2 | 1090.972 | 5
2026-05-20 | L10 | 1 | 25089.96 | 5
2026-05-20 | L14 | 1 | 6066.805 | 5
2026-05-20 | L14 | 2 | 7095.858 | 5
2026-05-20 | L16 | 1 | 1999.2 | 5
2026-05-20 | L16 | 2 | 2151.1 | 5
2026-05-20 | L19 | 1 | 18453.564 | 5
2026-05-20 | L20 | 1 | 2343.286 | 5
2026-05-20 | L20 | 2 | 5143.663 | 5
2026-05-20 | L22 | 1 | 5153.211 | 5
2026-05-20 | L22 | 2 | 6073.074 | 5
2026-05-20 | L3 | 2 | 759.602 | 5
2026-05-21 | L10 | 1 | 21991.2 | 5
2026-05-21 | L14 | 2 | 6757.96 | 5
2026-05-21 | L16 | 1 | 1901.2 | 5
2026-05-21 | L16 | 2 | 1411.2 | 5
2026-05-21 | L19 | 1 | 16948.36 | 5
2026-05-21 | L20 | 1 | 4783.881 | 5
2026-05-21 | L20 | 2 | 2425.696 | 5
2026-05-21 | L22 | 1 | 5192.775 | 5
2026-05-21 | L22 | 2 | 6350.022 | 5
2026-05-22 | L10 | 1 | 28721.84 | 5
2026-05-22 | L14 | 2 | 6327.908 | 5
2026-05-22 | L16 | 1 | 333.2 | 5
2026-05-22 | L16 | 2 | 1038.8 | 5
2026-05-22 | L19 | 1 | 7822.976 | 5
2026-05-22 | L20 | 1 | 6565.706 | 5
2026-05-22 | L20 | 2 | 7341.229 | 5
2026-05-22 | L22 | 1 | 5875.254 | 5
2026-05-22 | L22 | 2 | 6310.458 | 5
2026-05-23 | L10 | 1 | 24323.6 | 5
2026-05-23 | L14 | 1 | 5452.445 | 5
2026-05-23 | L14 | 2 | 4976.316 | 5
2026-05-23 | L16 | 2 | 1950.2 | 5
2026-05-23 | L19 | 1 | 15388.248 | 5
2026-05-23 | L20 | 1 | 5247.9 | 5
2026-05-23 | L20 | 2 | 4414.067 | 5
2026-05-23 | L22 | 1 | 4638.879 | 5
2026-05-23 | L22 | 2 | 3790.44 | 5
2026-05-24 | L16 | 1 | 1754.2 | 5
2026-05-25 | L10 | 1 | 12095.16 | 5
2026-05-25 | L14 | 1 | 3345.177 | 5
2026-05-25 | L14 | 2 | 4166.448 | 5
2026-05-25 | L16 | 1 | 1176 | 5
2026-05-25 | L16 | 2 | 485.1 | 5
2026-05-25 | L19 | 1 | 15495.276 | 5
2026-05-25 | L19 | 2 | 15174.192 | 5
2026-05-25 | L20 | 1 | 1994.202 | 5
2026-05-25 | L20 | 2 | 9833.5 | 5
2026-05-25 | L22 | 2 | 13391.775 | 5
2026-05-25 | L3 | 1 | 1295.912 | 5
2026-05-26 | L10 | 1 | 11525.4 | 5
2026-05-26 | L10 | 2 | 4085.114 | 5
2026-05-26 | L14 | 1 | 7585.072 | 5
2026-05-26 | L14 | 2 | 4019.82 | 5
2026-05-26 | L19 | 1 | 15483.384 | 5
2026-05-26 | L20 | 1 | 14182.25 | 5
2026-05-26 | L20 | 2 | 14342 | 5
2026-05-26 | L22 | 2 | 14572.35 | 5
2026-05-26 | L3 | 1 | 3077.791 | 5
2026-05-27 | L14 | 1 | 11149.089 | 5
2026-05-27 | L20 | 1 | 10552.375 | 5
2026-05-27 | L22 | 1 | 6606.45 | 5
2026-05-28 | L10 | 1 | 13800.576 | 5
2026-05-28 | L10 | 2 | 17449.92 | 5
2026-05-28 | L11 | 1 | 3394.86 | 5
2026-05-28 | L14 | 1 | 10947.942 | 5
2026-05-28 | L14 | 2 | 8063.64 | 5
2026-05-28 | L16 | 1 | 1577.8 | 5
2026-05-28 | L18 | 1 | 6669.88 | 5
2026-05-28 | L18 | 2 | 1098.09 | 5
2026-05-28 | L20 | 1 | 7484.19 | 5
2026-05-28 | L20 | 2 | 8209.53 | 5
2026-05-28 | L22 | 1 | 14047.65 | 5
2026-05-28 | L22 | 2 | 11817.675 | 5
2026-05-29 | L10 | 1 | 7610.925 | 5
2026-05-29 | L11 | 1 | 1511.58 | 5
2026-05-29 | L14 | 1 | 11237.406 | 5
2026-05-29 | L14 | 2 | 3597.624 | 5
2026-05-29 | L16 | 2 | 720.3 | 5
2026-05-29 | L19 | 2 | 1862.414 | 5
2026-05-29 | L20 | 1 | 1213.618 | 5
2026-05-29 | L20 | 2 | 1782.368 | 5
2026-05-29 | L22 | 1 | 14596.2 | 5
2026-05-29 | L22 | 2 | 13952.25 | 5
2026-05-29 | L3 | 1 | 2000.212 | 5
2026-06-01 | L10 | 1 | 23553.81 | 6
2026-06-01 | L11 | 1 | 2242.59 | 6
2026-06-01 | L14 | 2 | 11454.504 | 6
2026-06-01 | L16 | 1 | 2239.3 | 6
2026-06-01 | L18 | 2 | 2490.106 | 6
2026-06-01 | L19 | 1 | 9877.072 | 6
2026-06-01 | L20 | 1 | 2450.756 | 6
2026-06-01 | L20 | 2 | 2506.204 | 6
2026-06-01 | L22 | 2 | 13117.5 | 6
2026-06-01 | L3 | 1 | 1866.395 | 6
2026-06-02 | L10 | 1 | 21679.119 | 6
2026-06-02 | L11 | 1 | 2393.2 | 6
2026-06-02 | L16 | 1 | 1612.1 | 6
2026-06-02 | L18 | 2 | 7109.973 | 6
2026-06-02 | L20 | 1 | 2597.6 | 6
2026-06-02 | L20 | 2 | 2603.712 | 6
2026-06-02 | L22 | 1 | 13415.625 | 6
2026-06-02 | L22 | 2 | 12592.8 | 6
2026-06-02 | L3 | 1 | 1694.16 | 6
2026-06-02 | L3 | 2 | 3141.255 | 6
2026-06-03 | L10 | 1 | 9581.754 | 6
2026-06-03 | L11 | 1 | 5040.6 | 6
2026-06-03 | L14 | 1 | 5468.802 | 6
2026-06-03 | L14 | 2 | 10617.126 | 6
2026-06-03 | L16 | 1 | 2489.2 | 6
2026-06-03 | L18 | 2 | 6522.237 | 6
2026-06-03 | L20 | 1 | 2570.096 | 6
2026-06-03 | L20 | 2 | 2210.472 | 6
2026-06-03 | L22 | 1 | 15252.075 | 6
2026-06-03 | L22 | 2 | 14488.875 | 6
2026-06-03 | L3 | 1 | 2823.6 | 6
2026-06-03 | L3 | 2 | 3451.851 | 6
2026-06-04 | L10 | 1 | 1844.064 | 6
2026-06-04 | L11 | 1 | 5635.8 | 6
2026-06-04 | L14 | 1 | 5561.844 | 6
2026-06-04 | L14 | 2 | 10534.422 | 6
2026-06-04 | L16 | 1 | 2405.9 | 6
2026-06-04 | L18 | 2 | 5877.36 | 6
2026-06-04 | L20 | 1 | 2253.68 | 6
2026-06-04 | L20 | 2 | 2271.607 | 6
2026-06-04 | L22 | 1 | 4700.456 | 6
2026-06-04 | L22 | 2 | 5408.356 | 6
2026-06-04 | L3 | 1 | 2562.417 | 6
2026-06-04 | L3 | 2 | 3571.854 | 6
2026-06-05 | L10 | 1 | 17633.862 | 6
2026-06-05 | L11 | 1 | 1872.4 | 6
2026-06-05 | L14 | 1 | 5561.844 | 6
2026-06-05 | L14 | 2 | 11557.884 | 6
2026-06-05 | L16 | 1 | 2445.1 | 6
2026-06-05 | L18 | 2 | 7314.048 | 6
2026-06-05 | L20 | 1 | 2197.338 | 6
2026-06-05 | L20 | 2 | 2240.875 | 6
2026-06-05 | L22 | 1 | 6540.996 | 6
2026-06-05 | L22 | 2 | 8084.218 | 6
2026-06-05 | L3 | 1 | 3628.326 | 6
2026-06-05 | L3 | 2 | 409.422 | 6
2026-06-06 | L10 | 1 | 7542.734 | 6
2026-06-06 | L11 | 1 | 2585.4 | 6
2026-06-06 | L14 | 2 | 9821.1 | 6
2026-06-06 | L16 | 1 | 1960 | 6
2026-06-06 | L18 | 2 | 2808.072 | 6
2026-06-06 | L20 | 1 | 1864.408 | 6
2026-06-06 | L20 | 2 | 1815.749 | 6
2026-06-06 | L22 | 1 | 7093.158 | 6
2026-06-06 | L22 | 2 | 5352.12 | 6
2026-06-06 | L3 | 1 | 1704.24 | 6
2026-06-06 | L3 | 2 | 2669.976 | 6
2026-06-09 | L10 | 2 | 17704.214 | 6
2026-06-09 | L11 | 1 | 5872.86 | 6
2026-06-09 | L14 | 1 | 10544.76 | 6
2026-06-09 | L14 | 2 | 11302.368 | 6
2026-06-09 | L16 | 1 | 1891.4 | 6
2026-06-09 | L18 | 1 | 7379.352 | 6
2026-06-09 | L19 | 1 | 10044.48 | 6
2026-06-09 | L19 | 2 | 11477.911 | 6
2026-06-09 | L20 | 1 | 2158.923 | 6
2026-06-09 | L20 | 2 | 2343.315 | 6
2026-06-09 | L22 | 1 | 7106.603 | 6
2026-06-09 | L3 | 1 | 3777.732 | 6
2026-06-10 | L10 | 2 | 8611.887 | 6
2026-06-10 | L11 | 1 | 5939.424 | 6
2026-06-10 | L14 | 1 | 12182.676 | 6
2026-06-10 | L14 | 2 | 12488.124 | 6
2026-06-10 | L16 | 1 | 2239.3 | 6
2026-06-10 | L18 | 1 | 8016.066 | 6
2026-06-10 | L18 | 2 | 383.661 | 6
2026-06-10 | L19 | 1 | 1768.247 | 6
2026-06-10 | L19 | 2 | 12183.856 | 6
2026-06-10 | L20 | 1 | 2235.753 | 6
2026-06-10 | L20 | 2 | 2358.681 | 6
2026-06-10 | L22 | 1 | 7826.259 | 6
2026-06-11 | L10 | 2 | 30616.039 | 6
2026-06-11 | L11 | 1 | 7281.311 | 6
2026-06-11 | L14 | 1 | 12417.636 | 6
2026-06-11 | L14 | 2 | 5650.788 | 6
2026-06-11 | L16 | 1 | 2386.3 | 6
2026-06-11 | L18 | 1 | 4865.148 | 6
2026-06-11 | L19 | 1 | 16332.056 | 6
2026-06-11 | L19 | 2 | 17991.336 | 6
2026-06-11 | L20 | 1 | 2169.167 | 6
2026-06-11 | L20 | 2 | 2281.851 | 6
2026-06-11 | L22 | 1 | 7916.216 | 6
2026-06-11 | L3 | 1 | 2546.24 | 6
2026-06-12 | L10 | 2 | 35408.428 | 6
2026-06-12 | L11 | 1 | 6665.062 | 6
2026-06-12 | L14 | 1 | 5867.138 | 6
2026-06-12 | L14 | 2 | 6327.908 | 6
2026-06-12 | L16 | 1 | 2111.9 | 6
2026-06-12 | L18 | 1 | 3999.87 | 6
2026-06-12 | L19 | 1 | 16569.096 | 6
2026-06-12 | L19 | 2 | 19010.608 | 6
2026-06-12 | L20 | 1 | 2079.532 | 6
2026-06-12 | L20 | 2 | 2112.825 | 6
2026-06-12 | L22 | 1 | 5178.672 | 6
2026-06-12 | L3 | 1 | 4952.32 | 6
2026-06-12 | L3 | 2 | 93.44 | 6
2026-06-13 | L10 | 2 | 20598.865 | 6
2026-06-13 | L11 | 1 | 5558.207 | 6
2026-06-13 | L14 | 1 | 5114.547 | 6
2026-06-13 | L14 | 2 | 5559.958 | 6
2026-06-13 | L16 | 1 | 1631.7 | 6
2026-06-13 | L18 | 1 | 6190.464 | 6
2026-06-13 | L19 | 1 | 14897.964 | 6
2026-06-13 | L19 | 2 | 16166.128 | 6
2026-06-13 | L20 | 1 | 1859.286 | 6
2026-06-13 | L20 | 2 | 973.18 | 6
2026-06-13 | L22 | 1 | 5083.974 | 6
2026-06-13 | L3 | 1 | 2884.96 | 6
2026-06-13 | L3 | 2 | 268.64 | 6
2026-06-16 | L10 | 1 | 16541.105 | 6
2026-06-16 | L14 | 1 | 6450.78 | 6
2026-06-16 | L14 | 2 | 6420.062 | 6
2026-06-16 | L16 | 1 | 333.2 | 6
2026-06-16 | L18 | 1 | 7422.24 | 6
2026-06-16 | L19 | 2 | 16071.312 | 6
2026-06-16 | L20 | 1 | 2179.411 | 6
2026-06-16 | L20 | 2 | 2002.702 | 6
2026-06-16 | L22 | 1 | 5815.908 | 6
2026-06-16 | L22 | 2 | 5568.633 | 6
2026-06-17 | L10 | 1 | 15773.425 | 6
2026-06-17 | L11 | 1 | 7329.175 | 6
2026-06-17 | L14 | 1 | 6281.831 | 6
2026-06-17 | L14 | 2 | 5053.111 | 6
2026-06-17 | L16 | 1 | 1386.7 | 6
2026-06-17 | L18 | 1 | 7477.512 | 6
2026-06-17 | L19 | 2 | 12551.268 | 6
2026-06-17 | L20 | 1 | 3506.35 | 6
2026-06-17 | L20 | 2 | 3658.8 | 6
2026-06-17 | L22 | 1 | 5252.121 | 6
2026-06-17 | L22 | 2 | 4243.239 | 6
2026-06-18 | L10 | 1 | 22502.62 | 6
2026-06-18 | L14 | 1 | 5621.394 | 6
2026-06-18 | L14 | 2 | 5575.317 | 6
2026-06-18 | L16 | 1 | 1974.7 | 6
2026-06-18 | L19 | 2 | 16035.756 | 6
2026-06-18 | L20 | 1 | 4046.023 | 6
2026-06-18 | L20 | 2 | 4134.444 | 6
2026-06-18 | L22 | 1 | 4846.59 | 6
2026-06-18 | L22 | 2 | 5469.723 | 6
2026-06-18 | L3 | 1 | 2476.16 | 6
2026-06-18 | L7 | 1 | 786.41 | 6
2026-06-19 | L10 | 1 | 18532.275 | 6
2026-06-19 | L14 | 1 | 6143.6 | 6
2026-06-19 | L14 | 2 | 6466.139 | 6
2026-06-19 | L16 | 1 | 1519 | 6
2026-06-19 | L19 | 2 | 17043.176 | 6
2026-06-19 | L20 | 1 | 5064.389 | 6
2026-06-19 | L20 | 2 | 2088.565 | 6
2026-06-19 | L22 | 1 | 5440.05 | 6
2026-06-19 | L22 | 2 | 6152.202 | 6
2026-06-19 | L3 | 1 | 4368.32 | 6
2026-06-19 | L7 | 1 | 980.943 | 6
2026-06-20 | L10 | 1 | 16025.32 | 6
2026-06-20 | L14 | 1 | 4454.11 | 6
2026-06-20 | L14 | 2 | 5283.496 | 6
2026-06-20 | L16 | 1 | 259.7 | 6
2026-06-20 | L18 | 1 | 5945.688 | 6
2026-06-20 | L19 | 2 | 8129.751 | 6
2026-06-20 | L20 | 1 | 3067.106 | 6
2026-06-20 | L20 | 2 | 5539.45 | 6
2026-06-20 | L22 | 1 | 4876.263 | 6
2026-06-20 | L22 | 2 | 4628.988 | 6
2026-06-20 | L3 | 1 | 3725.92 | 6
2026-06-20 | L7 | 1 | 542.209 | 6
2026-06-22 | L10 | 1 | 21051.225 | 6
2026-06-22 | L10 | 2 | 24517.78 | 6
2026-06-22 | L14 | 1 | 5821.061 | 6
2026-06-22 | L14 | 2 | 6681.165 | 6
2026-06-22 | L16 | 1 | 411.6 | 6
2026-06-22 | L18 | 1 | 6135.192 | 6
2026-06-22 | L19 | 2 | 12482.359 | 6
2026-06-22 | L20 | 1 | 6577.368 | 6
2026-06-22 | L20 | 2 | 6682.326 | 6
2026-06-22 | L22 | 1 | 5598.306 | 6
2026-06-22 | L3 | 1 | 3515.68 | 6
2026-06-23 | L10 | 1 | 23102.37 | 6
2026-06-23 | L10 | 2 | 12424.16 | 6
2026-06-23 | L14 | 1 | 5283.496 | 6
2026-06-23 | L14 | 2 | 4761.29 | 6
2026-06-23 | L16 | 1 | 1200.5 | 6
2026-06-23 | L18 | 1 | 6439.281 | 6
2026-06-23 | L19 | 1 | 1088.152 | 6
2026-06-23 | L19 | 2 | 9772.442 | 6
2026-06-23 | L20 | 1 | 5475.309 | 6
2026-06-23 | L20 | 2 | 5172.097 | 6
2026-06-23 | L22 | 1 | 6856.875 | 6
2026-06-23 | L3 | 1 | 4064.64 | 6
2026-06-24 | L10 | 1 | 18259.36 | 6
2026-06-24 | L10 | 2 | 26439.42 | 6
2026-06-24 | L14 | 2 | 6512.216 | 6
2026-06-24 | L16 | 1 | 2244.2 | 6
2026-06-24 | L18 | 1 | 7384.764 | 6
2026-06-24 | L19 | 1 | 11875.505 | 6
2026-06-24 | L19 | 2 | 12231.247 | 6
2026-06-24 | L20 | 1 | 6810.608 | 6
2026-06-24 | L20 | 2 | 7148.806 | 6
2026-06-24 | L22 | 1 | 14274.225 | 6
2026-06-25 | L10 | 1 | 25689.72 | 6
2026-06-25 | L10 | 2 | 33419.96 | 6
2026-06-25 | L14 | 1 | 6512.216 | 6
2026-06-25 | L14 | 2 | 5990.01 | 6
2026-06-25 | L16 | 1 | 2312.8 | 6
2026-06-25 | L18 | 1 | 7238.37 | 6
2026-06-25 | L19 | 1 | 11174.484 | 6
2026-06-25 | L19 | 2 | 12660.23 | 6
2026-06-25 | L20 | 1 | 3656.037 | 6
2026-06-25 | L20 | 2 | 3580.234 | 6
2026-06-25 | L22 | 1 | 15407.1 | 6
2026-06-26 | L10 | 1 | 36535.38 | 6
2026-06-26 | L10 | 2 | 7880.18 | 6
2026-06-26 | L14 | 2 | 4699.854 | 6
2026-06-26 | L16 | 1 | 2013.9 | 6
2026-06-26 | L18 | 1 | 5183.178 | 6
2026-06-26 | L19 | 1 | 11885.968 | 6
2026-06-26 | L19 | 2 | 12723.008 | 6
2026-06-26 | L20 | 1 | 5189.59 | 6
2026-06-26 | L20 | 2 | 6349.959 | 6
2026-06-26 | L22 | 1 | 12175.425 | 6
2026-06-26 | L3 | 1 | 3141.92 | 6
2026-07-02 | L10 | 2 | 26356.12 | 7
2026-07-02 | L11 | 2 | 4804.349 | 7
2026-07-02 | L16 | 1 | 1793.4 | 7
2026-07-02 | L18 | 2 | 4954.941 | 7
2026-07-02 | L19 | 1 | 11425.596 | 7
2026-07-02 | L19 | 2 | 9730.59 | 7
2026-07-02 | L20 | 2 | 945.009 | 7
2026-07-02 | L22 | 1 | 12628.575 | 7
2026-07-02 | L22 | 2 | 12449.7 | 7
2026-07-03 | L10 | 2 | 31387.44 | 7
2026-07-03 | L11 | 2 | 8400.132 | 7
2026-07-03 | L14 | 1 | 4607.7 | 7
2026-07-03 | L16 | 1 | 2254 | 7
2026-07-03 | L18 | 2 | 6596.674 | 7
2026-07-03 | L19 | 1 | 12566.063 | 7
2026-07-03 | L19 | 2 | 12346.34 | 7
2026-07-03 | L20 | 1 | 384.15 | 7
2026-07-03 | L20 | 2 | 2374.047 | 7
2026-07-03 | L22 | 1 | 15073.2 | 7
2026-07-03 | L22 | 2 | 15478.65 | 7
2026-07-04 | L10 | 2 | 21041.58 | 7
2026-07-04 | L11 | 2 | 6377.878 | 7
2026-07-04 | L14 | 1 | 1198.002 | 7
2026-07-04 | L16 | 1 | 1852.2 | 7
2026-07-04 | L18 | 2 | 5474.255 | 7
2026-07-04 | L19 | 1 | 10400.222 | 7
2026-07-04 | L19 | 2 | 10881.52 | 7
2026-07-04 | L20 | 1 | 1787.578 | 7
2026-07-04 | L20 | 2 | 1910.506 | 7
2026-07-04 | L22 | 1 | 14083.425 | 7
2026-07-04 | L22 | 2 | 8490.6 | 7
2026-07-06 | L10 | 1 | 19892.04 | 7
2026-07-06 | L11 | 1 | 7496.699 | 7
2026-07-06 | L14 | 2 | 5939.856 | 7
2026-07-06 | L16 | 1 | 2082.5 | 7
2026-07-06 | L16 | 2 | 1445.5 | 7
2026-07-06 | L18 | 2 | 7844.643 | 7
2026-07-06 | L19 | 1 | 13047.361 | 7
2026-07-06 | L20 | 1 | 2428.739 | 7
2026-07-06 | L20 | 2 | 2411.08 | 7
2026-07-06 | L22 | 1 | 14882.4 | 7
2026-07-06 | L22 | 2 | 6469.101 | 7
2026-07-07 | L11 | 1 | 8585.605 | 7
2026-07-07 | L14 | 1 | 9804.912 | 7
2026-07-07 | L14 | 2 | 6046.56 | 7
2026-07-07 | L16 | 1 | 2053.1 | 7
2026-07-07 | L16 | 2 | 1367.1 | 7
2026-07-07 | L18 | 2 | 5093.712 | 7
2026-07-07 | L19 | 1 | 13549.585 | 7
2026-07-07 | L20 | 1 | 2225.509 | 7
2026-07-07 | L20 | 2 | 1367.574 | 7
2026-07-07 | L22 | 1 | 8537.274 | 7
2026-07-07 | L22 | 2 | 5238.46 | 7
2026-07-07 | L3 | 1 | 3807.68 | 7
2026-07-08 | L11 | 1 | 5915.328 | 7
2026-07-08 | L14 | 1 | 10800.816 | 7
2026-07-08 | L14 | 2 | 9200.256 | 7
2026-07-08 | L16 | 1 | 2538.2 | 7
2026-07-08 | L16 | 2 | 2053.1 | 7
2026-07-08 | L18 | 2 | 8383.401 | 7
2026-07-08 | L19 | 1 | 10044.48 | 7
2026-07-08 | L20 | 1 | 1995.019 | 7
2026-07-08 | L20 | 2 | 2189.655 | 7
2026-07-08 | L22 | 1 | 8225.798 | 7
2026-07-08 | L22 | 2 | 7829.374 | 7
2026-07-08 | L3 | 1 | 4368.32 | 7
2026-07-09 | L11 | 1 | 5962.795 | 7
2026-07-09 | L14 | 1 | 9650.784 | 7
2026-07-09 | L14 | 2 | 6224.4 | 7
2026-07-09 | L16 | 1 | 1690.5 | 7
2026-07-09 | L16 | 2 | 2557.8 | 7
2026-07-09 | L18 | 2 | 8085.009 | 7
2026-07-09 | L19 | 1 | 11509.3 | 7
2026-07-09 | L20 | 1 | 2261.363 | 7
2026-07-09 | L20 | 2 | 2245.997 | 7
2026-07-09 | L22 | 1 | 8919.54 | 7
2026-07-09 | L22 | 2 | 6993.812 | 7
2026-07-09 | L3 | 1 | 4368.32 | 7
2026-07-10 | L11 | 1 | 6206.2 | 7
2026-07-10 | L14 | 1 | 9781.2 | 7
2026-07-10 | L14 | 2 | 5821.296 | 7
2026-07-10 | L16 | 1 | 2543.1 | 7
2026-07-10 | L16 | 2 | 2528.4 | 7
2026-07-10 | L18 | 2 | 7800.506 | 7
2026-07-10 | L19 | 1 | 12921.805 | 7
2026-07-10 | L20 | 1 | 2105.142 | 7
2026-07-10 | L20 | 2 | 1833.676 | 7
2026-07-10 | L22 | 1 | 7941.918 | 7
2026-07-10 | L22 | 2 | 7222.262 | 7
2026-07-10 | L3 | 1 | 4228.16 | 7
2026-07-11 | L11 | 1 | 117.8 | 7
2026-07-11 | L14 | 1 | 8216.208 | 7
2026-07-11 | L14 | 2 | 4493.424 | 7
2026-07-11 | L16 | 1 | 2249.1 | 7
2026-07-11 | L16 | 2 | 1411.2 | 7
2026-07-11 | L18 | 2 | 6653.612 | 7
2026-07-11 | L19 | 1 | 10599.019 | 7
2026-07-11 | L20 | 1 | 3731.976 | 7
2026-07-11 | L20 | 2 | 3094.735 | 7
2026-07-11 | L22 | 1 | 5937.162 | 7
2026-07-11 | L22 | 2 | 6258.437 | 7
2026-07-11 | L3 | 1 | 4204.8 | 7
2026-07-14 | L10 | 2 | 15393.84 | 7
2026-07-14 | L14 | 1 | 8156.928 | 7
2026-07-14 | L14 | 2 | 5477.472 | 7
2026-07-14 | L18 | 1 | 8264.144 | 7
2026-07-14 | L18 | 2 | 122.01 | 7
2026-07-14 | L19 | 1 | 11655.782 | 7
2026-07-14 | L19 | 2 | 4606.055 | 7
2026-07-14 | L22 | 1 | 6214.26 | 7
2026-07-14 | L22 | 2 | 7588.688 | 7
2026-07-14 | L3 | 1 | 3171.78 | 7
2026-07-15 | L10 | 2 | 14927.36 | 7
2026-07-15 | L14 | 1 | 1600.56 | 7
2026-07-15 | L14 | 2 | 2326.5 | 7
2026-07-15 | L18 | 1 | 7690.214 | 7
2026-07-15 | L19 | 1 | 15881.68 | 7
2026-07-15 | L19 | 2 | 17706.888 | 7
2026-07-15 | L22 | 1 | 8055.902 | 7
2026-07-15 | L22 | 2 | 3660.469 | 7
2026-07-15 | L3 | 1 | 2082.96 | 7
2026-07-16 | L10 | 2 | 29554.84 | 7
2026-07-16 | L14 | 1 | 12705.275 | 7
2026-07-16 | L14 | 2 | 10538.2 | 7
2026-07-16 | L18 | 1 | 8464.512 | 7
2026-07-16 | L19 | 1 | 16960.212 | 7
2026-07-16 | L19 | 2 | 12243.116 | 7
2026-07-16 | L22 | 1 | 5697.216 | 7
2026-07-16 | L22 | 2 | 4846.59 | 7
2026-07-17 | L10 | 2 | 16443.42 | 7
2026-07-17 | L14 | 1 | 9607.375 | 7
2026-07-17 | L14 | 2 | 5535.375 | 7
2026-07-17 | L18 | 1 | 7643.328 | 7
2026-07-17 | L19 | 1 | 15952.792 | 7
2026-07-17 | L19 | 2 | 7703.8 | 7
2026-07-17 | L22 | 1 | 4500.405 | 7
2026-07-17 | L22 | 2 | 2492.532 | 7
2026-07-17 | L3 | 1 | 987.039 | 7
2026-07-18 | L10 | 2 | 31187.52 | 7
2026-07-18 | L14 | 1 | 11147.1 | 7
2026-07-18 | L14 | 2 | 509 | 7
2026-07-18 | L18 | 1 | 1918.728 | 7
2026-07-18 | L19 | 1 | 18346.896 | 7
2026-07-18 | L19 | 2 | 16770.58 | 7
2026-07-18 | L22 | 1 | 5262.012 | 7
2026-07-18 | L22 | 2 | 5311.467 | 7
2026-07-18 | L3 | 1 | 1242.675 | 7
2026-07-21 | L10 | 1 | 31953.88 | 7
2026-07-21 | L14 | 1 | 10459.95 | 7
2026-07-21 | L14 | 2 | 6655.175 | 7
2026-07-21 | L16 | 1 | 1984.5 | 7
2026-07-21 | L19 | 1 | 16332.056 | 7
2026-07-21 | L20 | 1 | 5008.829 | 7
2026-07-21 | L20 | 2 | 5271.224 | 7
2026-07-21 | L22 | 1 | 4807.026 | 7
2026-07-21 | L22 | 2 | 3313.485 | 7
2026-07-21 | L3 | 1 | 2911.41 | 7
2026-07-22 | L10 | 1 | 25706.38 | 7
2026-07-22 | L14 | 1 | 10855.446 | 7
2026-07-22 | L14 | 2 | 11565.726 | 7
2026-07-22 | L16 | 1 | 2401 | 7
2026-07-22 | L19 | 1 | 19460.984 | 7
2026-07-22 | L20 | 1 | 6594.861 | 7
2026-07-22 | L20 | 2 | 6425.762 | 7
2026-07-22 | L22 | 2 | 8355.296 | 7
2026-07-22 | L3 | 1 | 2567.583 | 7
2026-07-23 | L10 | 1 | 20991.6 | 7
2026-07-23 | L14 | 1 | 10711.638 | 7
2026-07-23 | L14 | 2 | 12615.141 | 7
2026-07-23 | L16 | 1 | 2092.3 | 7
2026-07-23 | L19 | 1 | 8995.668 | 7
2026-07-23 | L20 | 1 | 6973.155 | 7
2026-07-23 | L20 | 2 | 9786.595 | 7
2026-07-23 | L22 | 1 | 8063.475 | 7
2026-07-23 | L22 | 2 | 8754.63 | 7
2026-07-23 | L3 | 1 | 2823.6 | 7
2026-07-24 | L10 | 1 | 7913.5 | 7
2026-07-24 | L14 | 1 | 7744.065 | 7
2026-07-24 | L14 | 2 | 4591.3 | 7
2026-07-24 | L16 | 1 | 1935.5 | 7
2026-07-24 | L19 | 1 | 14341.716 | 7
2026-07-24 | L19 | 2 | 6618.265 | 7
2026-07-24 | L20 | 1 | 9572.29 | 7
2026-07-24 | L20 | 2 | 1928.745 | 7
2026-07-24 | L22 | 1 | 9722.247 | 7
2026-07-24 | L22 | 2 | 8954.297 | 7
2026-07-24 | L3 | 1 | 3621.267 | 7
2026-07-25 | L10 | 1 | 12900.704 | 7
2026-07-25 | L14 | 1 | 10455.046 | 7
2026-07-25 | L14 | 2 | 8782.528 | 7
2026-07-25 | L16 | 1 | 2263.8 | 7
2026-07-25 | L19 | 1 | 11026.158 | 7
2026-07-25 | L20 | 1 | 6709.5 | 7
2026-07-25 | L20 | 2 | 7881 | 7
2026-07-25 | L22 | 1 | 9024.938 | 7
2026-07-25 | L22 | 2 | 13785.3 | 7
2026-07-25 | L3 | 1 | 4058.925 | 7
2026-07-27 | L10 | 1 | 12190.072 | 7
2026-07-27 | L10 | 2 | 13310.684 | 7
2026-07-27 | L14 | 1 | 10805.495 | 7
2026-07-27 | L14 | 2 | 6316.503 | 7
2026-07-27 | L16 | 1 | 965.3 | 7
2026-07-27 | L19 | 1 | 11604.453 | 7
2026-07-27 | L20 | 1 | 10756.5 | 7
2026-07-27 | L20 | 2 | 12078.875 | 7
2026-07-27 | L7 | 1 | 629.128 | 7
2026-07-28 | L10 | 1 | 12395.062 | 7
2026-07-28 | L10 | 2 | 10550.152 | 7
2026-07-28 | L14 | 1 | 10028.508 | 7
2026-07-28 | L14 | 2 | 4804.842 | 7
2026-07-28 | L19 | 1 | 15067.164 | 7
2026-07-28 | L20 | 1 | 4686 | 7
2026-07-28 | L20 | 2 | 3523.375 | 7
2026-07-28 | L7 | 1 | 1055.445 | 7
2026-07-29 | L10 | 1 | 11653.46 | 7
2026-07-29 | L10 | 2 | 15917.858 | 7
2026-07-29 | L19 | 1 | 20501.808 | 7
2026-07-29 | L19 | 2 | 17873.676 | 7
2026-07-29 | L20 | 1 | 11990.125 | 7
2026-07-29 | L20 | 2 | 8599.875 | 7
2026-07-29 | L22 | 1 | 17231.625 | 7
2026-07-29 | L7 | 1 | 596.016 | 7
2026-07-30 | L10 | 1 | 7970.94 | 7
2026-07-30 | L10 | 2 | 27521.472 | 7
2026-07-30 | L19 | 1 | 7515.744 | 7
2026-07-30 | L20 | 1 | 7827.75 | 7
2026-07-30 | L20 | 2 | 11981.25 | 7
2026-07-30 | L22 | 1 | 16695 | 7
2026-08-01 | L10 | 1 | 19548.06 | 8
2026-08-01 | L10 | 2 | 14292.516 | 8
2026-08-01 | L20 | 1 | 2591.5 | 8
2026-08-03 | L10 | 1 | 9469.593 | 8
2026-08-03 | L16 | 1 | 1288.7 | 8
2026-08-03 | L18 | 1 | 4229.16 | 8
2026-08-03 | L19 | 1 | 4770 | 8
2026-08-03 | L19 | 2 | 11567.25 | 8
2026-08-03 | L20 | 1 | 1303.549 | 8
2026-08-03 | L22 | 1 | 12473.55 | 8
2026-08-03 | L22 | 2 | 13165.2 | 8
2026-08-03 | L3 | 1 | 945.906 | 8
2026-08-04 | L10 | 1 | 8813.586 | 8
2026-08-04 | L16 | 1 | 999.6 | 8
2026-08-04 | L19 | 1 | 11209.5 | 8
2026-08-04 | L20 | 1 | 1746.602 | 8
2026-08-04 | L20 | 2 | 230.49 | 8
2026-08-04 | L22 | 1 | 8889.082 | 8
2026-08-04 | L22 | 2 | 783.309 | 8
2026-08-04 | L3 | 1 | 3677.739 | 8

## DatosInformes
Fecha | IP | Medidor | kWh | kVARh | kVAh | Archivo | Nota | Lecturas diarias de los informes semanales (carpeta INFORME LINEAS), una por día hábil, tomadas en la mañana (entre 6:45 y 10:30 aprox.). Julio venía sin punto decimal; agosto y septiembre en MWh: todo está convertido a kWh.
2026-07-14 | 192.168.1.168 | L22 | 17214 |  |  | JULIO SEMANA 2 |  | L19 no tiene IP en la red de medidores: se identifica como L19. Las correcciones de digitación se explican en la columna Nota.
2026-07-15 | 192.168.1.168 | L22 | 17318 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | 192.168.1.168 | L22 | 17423 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | 192.168.1.168 | L22 | 17538 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | 192.168.1.168 | L22 | 17761 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | 192.168.1.168 | L22 | 17854 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | 192.168.1.168 | L22 | 17945 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | 192.168.1.168 | L22 | 18052 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-28 | 192.168.1.168 | L22 | 18261 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | 192.168.1.168 | L22 | 18309 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | 192.168.1.168 | L22 | 18403 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-31 | 192.168.1.168 | L22 | 18459 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | 192.168.1.168 | L22 | 18547 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | 192.168.1.168 | L22 | 18651 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | 192.168.1.168 | L22 | 18750 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | 192.168.1.168 | L22 | 18967 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-20 | 192.168.1.168 | L22 | 19375 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | 192.168.1.168 | L22 | 19561 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | 192.168.1.168 | L22 | 19668 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | 192.168.1.168 | L22 | 19767 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-27 | 192.168.1.168 | L22 | 19873 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-28 | 192.168.1.168 | L22 | 19998.6 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-31 | 192.168.1.168 | L22 | 20210 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-01 | 192.168.1.168 | L22 | 20253 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-02 | 192.168.1.168 | L22 | 20587 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-03 | 192.168.1.168 | L22 | 20621 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-04 | 192.168.1.168 | L22 | 20637 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-07 | 192.168.1.168 | L22 | 20754 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | 192.168.1.168 | L22 | 20864 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | 192.168.1.168 | L22 | 20978 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | 192.168.1.168 | L22 | 21099 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | 192.168.1.168 | L22 | 21123 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | 192.168.1.168 | L22 | 21868 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | 192.168.1.168 | L22 | 21890 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | 192.168.1.168 | L22 | 22126 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-24 | 192.168.1.168 | L22 | 22212 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | 192.168.1.168 | L22 | 22544 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-10-01 | 192.168.1.168 | L22 | 22718.84 | 5743.238 | 23635.377 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-02 | 192.168.1.168 | L22 | 22824.264 | 5769.2 | 23744.58 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-06 | 192.168.1.168 | L22 | 23124.924 | 5847.094 | 24070.666 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx | kVAh corregido: 2407.67 → 24070.7
2026-10-07 | 192.168.1.168 | L22 | 23232.705 | 5876.125 | 24170.236 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-01 | 192.168.50.10 | Estación celda 2 | 425214.094 | 169702.109 | 459712.094 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.10 | Estación celda 2 | 429794.219 | 171292.25 | 464596.844 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.10 | Estación celda 2 | 433112.813 | 172816 | 468254.438 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-01 | 192.168.50.11 | Estación celda 1 | 322377.438 | 168622.594 | 365187.438 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.11 | Estación celda 1 | 326404.531 | 170662.844 | 369718.344 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx | kVAh corregido: 399718 → 369718
2026-10-07 | 192.168.50.11 | Estación celda 1 | 328833.438 | 171873.984 | 372439 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-07-14 | 192.168.50.3 | L50 | 6177.6 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-15 | 192.168.50.3 | L50 | 6220.2 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | 192.168.50.3 | L50 | 6260.5 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | 192.168.50.3 | L50 | 6310 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | 192.168.50.3 | L50 | 6427.3 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | 192.168.50.3 | L50 | 6478 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | 192.168.50.3 | L50 | 6518.1 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | 192.168.50.3 | L50 | 6563.9 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-27 | 192.168.50.3 | L50 | 6634.6 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-28 | 192.168.50.3 | L50 | 6708.3 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | 192.168.50.3 | L50 | 6774.7 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | 192.168.50.3 | L50 | 6849.9 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | 192.168.50.3 | L50 | 6999.6 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | 192.168.50.3 | L50 | 7029.3 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | 192.168.50.3 | L50 | 7074 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | 192.168.50.3 | L50 | 7171.8 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-18 | 192.168.50.3 | L50 | 7269.7 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-19 | 192.168.50.3 | L50 | 7341.8 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-20 | 192.168.50.3 | L50 | 7356.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | 192.168.50.3 | L50 | 7467 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | 192.168.50.3 | L50 | 7517 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | 192.168.50.3 | L50 | 7563.7 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-27 | 192.168.50.3 | L50 | 7607.1 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-09-07 | 192.168.50.3 | L50 | 7749.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | 192.168.50.3 | L50 | 7771.1 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | 192.168.50.3 | L50 | 7809.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | 192.168.50.3 | L50 | 7844.7 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | 192.168.50.3 | L50 | 7875.9 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | 192.168.50.3 | L50 | 8159.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | 192.168.50.3 | L50 | 8208.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | 192.168.50.3 | L50 | 8256.8 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-24 | 192.168.50.3 | L50 | 8301.9 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | 192.168.50.3 | L50 | 8344.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-10-01 | 192.168.50.3 | L50 | 8508.245 | 5172.817 | 11299.535 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-02 | 192.168.50.3 | L50 | 8554.768 | 5254.768 | 11361.211 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.3 | L50 | 8636.846 | 5253.244 | 11462.818 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-06 | 192.168.50.3 | L50 | 8680.489 | 5286.77 | 11520.611 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.3 | L50 | 8720.098 | 5315.24 | 11572.288 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-07-14 | 192.168.50.4 | L21 | 7494.7 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-15 | 192.168.50.4 | L21 | 7541.8 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | 192.168.50.4 | L21 | 7590.4 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | 192.168.50.4 | L21 | 7640.1 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | 192.168.50.4 | L21 | 7739.8 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | 192.168.50.4 | L21 | 7778.8 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | 192.168.50.4 | L21 | 7800.6 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | 192.168.50.4 | L21 | 7817.7 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-27 | 192.168.50.4 | L21 | 7869.3 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-28 | 192.168.50.4 | L21 | 7884.8 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | 192.168.50.4 | L21 | 7900.3 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | 192.168.50.4 | L21 | 7918.83 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | 192.168.50.4 | L21 | 7929.2 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | 192.168.50.4 | L21 | 7963.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | 192.168.50.4 | L21 | 7982.1 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | 192.168.50.4 | L21 | 8021 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-18 | 192.168.50.4 | L21 | 8138 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-19 | 192.168.50.4 | L21 | 8264.3 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-20 | 192.168.50.4 | L21 | 8306.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | 192.168.50.4 | L21 | 8460.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | 192.168.50.4 | L21 | 8478.7 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | 192.168.50.4 | L21 | 8521.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-31 | 192.168.50.4 | L21 | 8618.6 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-01 | 192.168.50.4 | L21 | 8618.6 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-02 | 192.168.50.4 | L21 | 8689.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-03 | 192.168.50.4 | L21 | 8739.9 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-04 | 192.168.50.4 | L21 | 8783.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-07 | 192.168.50.4 | L21 | 8853.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | 192.168.50.4 | L21 | 8907.8 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | 192.168.50.4 | L21 | 8968 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | 192.168.50.4 | L21 | 9027.5 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | 192.168.50.4 | L21 | 9086.2 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | 192.168.50.4 | L21 | 9268.8 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | 192.168.50.4 | L21 | 9309.5 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | 192.168.50.4 | L21 | 9358.1 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | 192.168.50.4 | L21 | 9446 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-10-01 | 192.168.50.4 | L21 | 9659.607 | 3536.483 | 10709.07 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.4 | L21 | 9794.086 | 3588.256 | 10857.296 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-06 | 192.168.50.4 | L21 | 9835.998 | 3607.011 | 10904.543 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.4 | L21 | 9877.726 | 3623.815 | 10951.352 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-07-14 | 192.168.50.5 | L14 | 7840.2 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-15 | 192.168.50.5 | L14 | 7874.1 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | 192.168.50.5 | L14 | 7921.9 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | 192.168.50.5 | L14 | 7983.4 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | 192.168.50.5 | L14 | 8078.5 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | 192.168.50.5 | L14 | 8133.6 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | 192.168.50.5 | L14 | 8194.1 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | 192.168.50.5 | L14 | 8255.7 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-27 | 192.168.50.5 | L14 | 8358.7 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-28 | 192.168.50.5 | L14 | 8415.3 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | 192.168.50.5 | L14 | 8465.2 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | 192.168.50.5 | L14 | 8487.9 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-31 | 192.168.50.5 | L14 | 8500.5 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | 192.168.50.5 | L14 | 8538.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | 192.168.50.5 | L14 | 8541.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | 192.168.50.5 | L14 | 8544.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | 192.168.50.5 | L14 | 8548.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-18 | 192.168.50.5 | L14 | 8600.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-19 | 192.168.50.5 | L14 | 8623.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | 192.168.50.5 | L14 | 8659.7 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | 192.168.50.5 | L14 | 8688.1 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | 192.168.50.5 | L14 | 8738.9 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-27 | 192.168.50.5 | L14 | 8793.5 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-28 | 192.168.50.5 | L14 | 8849.3 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-31 | 192.168.50.5 | L14 | 8950.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-01 | 192.168.50.5 | L14 | 8953.5 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-02 | 192.168.50.5 | L14 | 9011.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-03 | 192.168.50.5 | L14 | 9068.9 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-04 | 192.168.50.5 | L14 | 9126.2 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-07 | 192.168.50.5 | L14 | 9180.7 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | 192.168.50.5 | L14 | 9241.9 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | 192.168.50.5 | L14 | 9310.1 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | 192.168.50.5 | L14 | 9374.5 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | 192.168.50.5 | L14 | 9431 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | 192.168.50.5 | L14 | 9833.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | 192.168.50.5 | L14 | 9895.6 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | 192.168.50.5 | L14 | 9965.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-24 | 192.168.50.5 | L14 | 10000 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | 192.168.50.5 | L14 | 10073 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-10-01 | 192.168.50.5 | L14 | 10237.16 | 4784.678 | 11475.827 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-02 | 192.168.50.5 | L14 | 10240.629 | 4784.678 | 11479.359 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.5 | L14 | 10356.964 | 4840.76 | 11609.846 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-06 | 192.168.50.5 | L14 | 10410.575 | 4865.984 | 11670.523 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.5 | L14 | 10464.531 | 4891.191 | 11730.773 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-01 | 192.168.50.6 | L20 | 13352.921 | 10786.269 | 17410.035 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-02 | 192.168.50.6 | L20 | 13417.4 | 10831.03 | 17489.129 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.6 | L20 | 13442.794 | 10874.622 | 17569.045 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx | kWh corregido: 13842.8 → 13442.8
2026-10-06 | 192.168.50.6 | L20 | 13493.001 | 10887.607 | 17585.592 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.6 | L20 | 13519.764 | 10907.072 | 17619.35 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-07-14 | 192.168.50.7 | L16 | 4837.7 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-15 | 192.168.50.7 | L16 | 4840.6 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | 192.168.50.7 | L16 | 4844.2 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | 192.168.50.7 | L16 | 4847.7 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | 192.168.50.7 | L16 | 4865.8 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | 192.168.50.7 | L16 | 4898 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | 192.168.50.7 | L16 | 4929.2 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | 192.168.50.7 | L16 | 4956.2 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-27 | 192.168.50.7 | L16 | 5015.6 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-28 | 192.168.50.7 | L16 | 5026.1 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | 192.168.50.7 | L16 | 5026.3 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | 192.168.50.7 | L16 | 5033.2 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | 192.168.50.7 | L16 | 5041.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | 192.168.50.7 | L16 | 5065.8 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | 192.168.50.7 | L16 | 5091 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | 192.168.50.7 | L16 | 5137.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-18 | 192.168.50.7 | L16 | 5185.1 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-19 | 192.168.50.7 | L16 | 5292.9 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-20 | 192.168.50.7 | L16 | 5323 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | 192.168.50.7 | L16 | 5438.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | 192.168.50.7 | L16 | 5491.8 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | 192.168.50.7 | L16 | 5549.4 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-27 | 192.168.50.7 | L16 | 5600.7 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-31 | 192.168.50.7 | L16 | 5769.8 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-01 | 192.168.50.7 | L16 | 5776.7 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-02 | 192.168.50.7 | L16 | 5801.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1 | kWh corregido: 6801.4 → 5801.4
2026-09-07 | 192.168.50.7 | L16 | 5826.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | 192.168.50.7 | L16 | 5857 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | 192.168.50.7 | L16 | 5866.7 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | 192.168.50.7 | L16 | 5893.1 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | 192.168.50.7 | L16 | 5928 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | 192.168.50.7 | L16 | 6162 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | 192.168.50.7 | L16 | 6202.4 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | 192.168.50.7 | L16 | 6252.8 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-24 | 192.168.50.7 | L16 | 6257.3 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | 192.168.50.7 | L16 | 6309.1 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-10-01 | 192.168.50.7 | L16 | 6476.884 | 1710.104 | 8030.58 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-02 | 192.168.50.7 | L16 | 6539.505 | 1733.436 | 8100.672 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.7 | L16 | 6588.672 | 1750.864 | 8168.848 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-06 | 192.168.50.7 | L16 | 6591.445 | 1750.864 | 8172.152 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.7 | L16 | 6593.891 | 1750.864 | 8186.359 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-01 | 192.168.50.8 | Estación planta | 104388.813 | 22639.826 | 107339.219 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.8 | Estación planta | 105945.828 | 22735.828 | 108901.086 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx | kWh corregido: 1.05946e+08 → 105946
2026-10-07 | 192.168.50.8 | Estación planta | 106855.727 | 22792.496 | 109813.359 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-01 | 192.168.50.9 | Estación celda 3 | 260229.453 | 106908.547 | 282926.844 | OCTUBRE SEMANA 1.xlsx
2026-10-05 | 192.168.50.9 | Estación celda 3 | 263414.594 | 108266.992 | 286418.906 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-10-07 | 192.168.50.9 | Estación celda 3 | 265568.719 | 109333.859 | 288829 | OCTUBRE SEMANA 2 - copia.xlsx
2026-07-14 | L19 | L19 | 10486 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-15 | L19 | L19 | 10545 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-16 | L19 | L19 | 10613 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-17 | L19 | L19 | 10680 |  |  | JULIO SEMANA 2
2026-07-21 | L19 | L19 | 10846 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-22 | L19 | L19 | 10906 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-23 | L19 | L19 | 10967 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-24 | L19 | L19 | 11016 |  |  | JULIO SEMANA 3
2026-07-27 | L19 | L19 | 11121 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-28 | L19 | L19 | 11176 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-29 | L19 | L19 | 11222 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-30 | L19 | L19 | 11308 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-07-31 | L19 | L19 | 11342 |  |  | JULIO SEMANA 4
2026-08-03 | L19 | L19 | 11400 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-04 | L19 | L19 | 11466 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-05 | L19 | L19 | 11543 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-06 | L19 | L19 | 11648 |  |  | AGOSTO SEMANA 1
2026-08-18 | L19 | L19 | 11807 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-19 | L19 | L19 | 11949 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-20 | L19 | L19 | 11981 |  |  | AGOSTO SEMANA 3
2026-08-24 | L19 | L19 | 12099 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-25 | L19 | L19 | 12169 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-26 | L19 | L19 | 12237 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-27 | L19 | L19 | 12305 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-28 | L19 | L19 | 12374 |  |  | AGOSTO SEMANA 4
2026-08-31 | L19 | L19 | 12533 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-01 | L19 | L19 | 12561 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-02 | L19 | L19 | 12638 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-03 | L19 | L19 | 12717 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-04 | L19 | L19 | 12787 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 1
2026-09-07 | L19 | L19 | 12859 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-08 | L19 | L19 | 12934 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-09 | L19 | L19 | 13011 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-10 | L19 | L19 | 13077 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-11 | L19 | L19 | 13123 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 2
2026-09-21 | L19 | L19 | 13636 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-22 | L19 | L19 | 13726 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-23 | L19 | L19 | 13824 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-24 | L19 | L19 | 13887 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3
2026-09-25 | L19 | L19 | 13983 |  |  | SEPTIEMBRE SEMANA 3

## Instrucciones
Cómo usar este tablero
1. En la hoja Tablero, elige el día en la celda amarilla B5 y el medidor para la gráfica en E5.
2. Para agregar lecturas a mano: pega las filas al final de la hoja Datos (Fecha, IP, Hora, kWh, kVARh, kVAh).
Las columnas Minuto, kW intervalo y Línea se calculan solas. Mantén las filas ordenadas por Fecha, IP y Hora (de menor a mayor).
3. Si agregas un día nuevo a mano, escribe también esa fecha al final de la columna A de la hoja Histórico y copia las fórmulas de la fila anterior.
4. Los nombres de las líneas se cambian en la hoja Medidores.
5. Reloj de los medidores: varios guardan la hora en UTC (5 horas adelante). La hoja Medidores indica el desfase de cada uno
y las horas de Datos ya están en hora de Colombia; la columna Hora en el medidor conserva la hora original.
6. Hora de corte (Tablero!D5): se usa para el consumo de 24 h. Debe ser una hora que aparezca en las fotos de todos los días (hoy: 11:00).
7. EMCALI y Turnos: los datos horarios de EMCALI se cargan desde emcali_horario.csv. La hoja Turnos reparte el consumo en A, B y C.
8. Producción: kg por día, línea y turno en produccion_kg.csv (hoja DatosProd). La hoja Producción calcula kWh por tonelada con EMCALI.
9. Histórico líneas: lecturas de los informes semanales (lecturas_informes.csv, hoja DatosInformes). Cambia las fechas amarillas para calcular kWh/t de otro periodo.
Requiere Excel 2019 o Microsoft 365 (usa las funciones MAXIFS y MINIFS). No necesita internet.
Fuente de los datos: fotos de la pantalla Data Log de cada medidor, transcritas.